Приложение № 1

к Договору № _________________

от «____» ____________2025 г.__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети 
для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многофункциональный центр по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная ул., влд. 10А (ЦАО)», расположенного по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, набережная Лужнецкая, земельный участок 10А с кадастровым номером: 77:01:0005019:2057.

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для разработки документации | Договор о подключении к системе теплоснабжения от 21.05.2025 № 10-11/25-579 |
| 2. Заказчик | ПАО «МОЭК» |
| 3. Проектная организация |  |
| 4. Месторасположение и характеристика объекта | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, набережная Лужнецкая, земельный участок 10А с кадастровым номером: 77:01:0005019:2027.Максимальная тепловая нагрузка – 7,772 Гкал/час Источник теплоснабжения – ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго». |
| 5. Вид строительства | Новое |
| 6. Стадийность проекта | 1. Проектная документация (в том числе инженерные изыскания). 2. Рабочая документация. 3. Авторский надзор |
| 7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования | Сбор исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ, подрядная организация осуществляет собственными силами. |
| 8. Режим теплопотребления для подключаемого объекта | Непрерывный |
| 9. Требования к проектно-сметной документации | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 г. № 145. 3. Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП. 4. Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001 в базисном и текущем уровнях цен с учетом возвратной стоимости трубопроводов при разборке байпаса. В сметах учитывать возвратные средства за металлолом демонтируемых металлических конструкций, задвижек и трубопроводов. 5. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020; ГОСТ 21.705-2016; ГОСТ Р 2.105-2019; ГОСТ 21.206–2012; ГОСТ Р 21.301 – 2021; ГОСТ 21.110-2013 6. Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 2023 года № 241-ПП «Об оптимизации отдельных административных процедур при реализации на территории города Москвы проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства промышленно-производственного назначения и о внесении изменений в правовые акты города Москвы». 7. Постановление Правительства Москвы от 01.08.2023 № 1431-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. N 283-ПП» |
| 10. Состав проектно-сметной документации1 | - Пояснительная записка. - Проект полосы отвода. - Тепловые сети. - Проект организации строительства. - Дендрология. - Проект организации дорожного движения. - Проект благоустройства и озеленения. - Мероприятия по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта. - Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. - Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. - Отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий - Разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия (при необходимости). - Сметная документация. - Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. ¹ все необходимые инженерные изыскания и разделы по проектированию должны быть выполнены в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство и выполнения строительно-монтажных работ. Проектно-изыскательские работы выполнить в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы проектной документации и обеспечения строительства. Дополнительно в проекте предусмотреть: Схему границ земельного участка с координатами характерных точек. Передачу в АСУТП ТП ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров тепловых сетей в объеме, предусмотренном «Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов утвержденным ПАО «МОЭК» № АП/07-12479/21 от 16.08.2021 г. Дополнительные разделы проекта, такие как «Электроснабжение», «Телемеханизация», «Промышленная безопасность», «Оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения», «Архитектурные решения павильонов», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания», перенос контактной сети, перенос светофорных объектов, перенос остановок, перекладка инженерных коммуникаций при наличии ТУ на перекладку, разработка специальных технических условий и др., при необходимости выполнить с предварительным письменным согласованием с Заказчиком. |
| 11. Требования к технико-экономическим показателям объекта | 1. Проектирование тепловой сети осуществляется в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (раздел II). 2. Проект тепловой сети выполнить в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003, СП 41-105-2002, с учетом применения стальных труб и фасонных изделий, изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена (отводы применять радиусом не менее 1,5Д) изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2020 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран». 3. При проектировании вторичных тепловых сетей отопления предусмотреть применение гибких трубопроводов из высокотемпературных полимерных материалов в ППУ-изоляции в соответствии с допустимыми параметрами давления и температуры, установленным заводом-изготовителем (при независимой схеме теплоснабжения) и стальных трубопроводов в ППУ-изоляции оснащенных СОДК. При проектировании вторичных тепловых сетей ГВС предусмотреть прокладку с применением гибких труб из высокотемпературных полимерных материалов в ППУ-изоляции в соответствии с допустимыми параметрами давления и температуры, установленным заводом-изготовителем (при независимой схеме теплоснабжения). Допускается прокладка из стальных труб с навесной съемно-разборной изоляцией в проходных каналах и коллекторах. 4. Тепловая изоляция трубопроводов в тоннелях, камерах, павильонах и тепловых пунктах должна отвечать требованиям «СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 608) (ред. от 03.12.2016) и нормам пожарной безопасности. 5. Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения должна осуществляться в соответствии с СП 124.13330.2012,СП 41-105-2002, СП 41-107-2004, СП 61.13330.2012 и другими руководящими нормативными документами. |
| 12. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам, их состав и объем | 1. Исходные данные: 1.1. Точка присоединения: на участке тепловой сети от тепловой камеры к1444/1 до тепловой камеры к1444/2. 1.2. Давление в тепловой сети в точке подключения: - подающий трубопровод 100-85 м. в. ст.; - обратный трубопровод 25-35 м. в. ст. 1.3. Температурный график тепловой сети в отопительный период 150-70 °С, принятый по качественно-количественному методу в соответствии с температурой наружного воздуха. 1.4. Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимума принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 135 °С при температуре наружного воздуха - 19 °С. 1.5. Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в переходный период принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 77 °С при температуре наружного воздуха +4 °С. 1.6. Температурный график на тепловом вводе в летний период 77-43 °С с остановом для проведения планово-предупредительного ремонта. 1.7. Точка подключения объекта: граница земельного участка заявителя 2. Тепловая сеть:* 2.1. Разработать проект на прокладку магистральных тепловых сетей 2Д 300 мм от т.1 до т.2 в бесканальном варианте и в канале (местные проезды, стоянки, тротуары и т.д.) общей длиной 40 п.м. в том числе: - в канале - 30 п.м. - бесканально - 10 п.м. 2.2. Разработать проект на прокладку теплового ввода 2Д 200 мм от т.2 до точки подключения проектируемого объекта в бесканальном варианте и в канале (местные проезды, стоянки, тротуары и т.д.) общей длиной 10 п.м. в том числе: - в канале - 8 п.м. - бесканально - 2 п.м. 3. Тепловые камеры:*** 3.1. Разработать проект и выполнить работы по устройству тепловой камеры в т.1 на существующей тепловой сети. В случае подключения от существующей камеры разработать проект и выполнить работы по её реконструкции с учетом подключения дополнительной тепловой нагрузки. В тепловой камере установить запорную арматуру типа «шаровой кран» на ответвлении. 3.2. Разработать проект и выполнить работы по устройству тепловой камеры в т.2 тепловой сети с установкой запорной арматуры типа «шаровой кран» на ответвлениях. 4. Система оперативного дистанционного контроля: При необходимости предусмотреть и объединить с существующей системой ОДК. Необходимость передачи данных на РДП согласовать с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК». 5. Водоудаление: * Требуется. В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 в систему дождевой канализации (иные решения по согласованию с эксплуатационным Предприятием Филиала ПАО «МОЭК»). 6. Байпас:* При необходимости разработать мероприятия, обеспечивающие бесперебойное теплоснабжение всех существующих потребителей. 7. Прочее: При проектировании учесть технические условия подключения № Т-УП1-01-250415/4. * Длину, диаметр и тип прокладки трубопроводов уточнить при проектировании. *** Технологические и конструктивные особенности тепловой камеры уточнить при проектировании. |
| 13.Особые условия | 1. Разработать узел врезки в точке присоединения в составе тома «Тепломеханические решения» отдельными листами, включая спецификацию оборудования, изделий и материалов. Учесть возможность независимого функционирования узла от остальной части проектируемой тепловой сети. 2. После согласования направления трассы в ОСП ПАО «МОЭК» направить в Департамент культурного наследия города Москвы соответствующий запрос о местонахождении объектов археологического наследия на территории предполагаемых работ. 2.1. После получения ответа от Департамента культурного наследия города Москвы выполнить требуемые мероприятия. 3. По завершении первого этапа работ (в соответствии с Графиком выполнения работ) представить план трассы с указанием плановых координат характерных точек (с учетом охранной зоны) для возможности оформления земельно-правовых отношений на период строительства и получения исходно-разрешительной документации. 4. В соответствии с СП 246.1325800.2023 обеспечить оказание услуг по ведению авторского надзора при производстве строительно-монтажных работ на объекте строительства. 5. Для элементов оборудования и трубопроводов, требующих в процессе эксплуатации систематического наблюдения, следует предусматривать сборно-разборные съемные теплоизоляционные конструкции. Съемные теплоизоляционные конструкции должны применяться для изоляции люков, фланцевых соединений, арматуры, сальниковых и сильфонных компенсаторов трубопроводов, а также в местах измерений и проверки состояния изолируемых поверхностей. 6. В комплекте сдаваемой, как результат работ, документации обеспечить наличие перечня основных материалов и оборудования в формате Excel согласно форме Приложения, к договору «Укрупненная разделительная ведомость поставок оборудования и материалов заказчика-подрядчика». При составлении перечня руководствоваться предоставленной Заказчиком номенклатурой материалов и оборудования. В случае необходимости расширить номенклатуру предоставить Заказчику обоснование расширения. Перечень должен содержать: - порядковый номер; - номер материала - полное наименование МТР, тип, марку, гост; - артикул производителя; - указание (сведения) о производителе; - единица измерения; - кол-во указанного МТР. 7. Состав спецификации выполнить в соответствии с приказом «О централизованных закупках материально-технических ресурсов для нужд ПАО «МОЭК» № П-239/21 от 20.07.2021 и указанием позиций применяемой номенклатуры сведенной в одну спецификацию и выделенной по группам применяемых материалов в проекте: - запорно-регулирующая арматура импортная диаметром свыше Ду50 - трубы из сшитого полиэтилена, а также комплектующие к ней; - трубы в пенополиуретановой изоляции, а также комплектующие к ней, в том числе фасонные изделия и запорная арматура в пенополиуретановой изоляции. 8. Выполнение работ (этапов работ) принимается Заказчиком ежемесячно до 05 (пятого) числа каждого месяца за прошедший/ие месяц/периоды. |
| 14. Требования к согласованию и экспертизе ПСД | 1. Получить все необходимые согласования и разрешения, в т. ч. технические условия от эксплуатирующих организаций (перед согласованием проектной документации в ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест» предварительно получить согласование направления трассы в эксплуатационном Филиале и ОСП ПАО «МОЭК»). В случае необходимости, включая, но не ограничиваясь собственными силами: осуществить сбор всех исходных данных, получить условия подключения и/или технические условия организаций, балансодержателей инженерных коммуникаций, в том числе спецТУ у специализированных организаций; получить условия по технологическому присоединению к электрическим сетям; получить инженерно-топографические планы подземных коммуникаций, выполнение контрольно-геодезических съемок; получить реперные точки, вынос осей в натуру с закреплением реперных точек; также выполнить мероприятия, хотя прямо и не обозначенных в Договоре и в Приложениях к Договору, однако являющиеся необходимыми или обычно производящиеся для обеспечения непрерывности или для завершения Работ. В тех случаях, когда согласно действующему законодательству обращение за получением необходимых согласований, освидетельствований, лицензий, сертификатов, гарантий, утверждений, разрешений возможно только по обращению Заказчика, Заказчик выдает Подрядчику доверенность на совершение соответствующих действий. Если в процессе рассмотрения запроса компетентными органами или организациями потребуется внесение каких-либо, обусловленных таким запросом, изменений или исправлений в Работы, их часть, результат Работ, Подрядчик обеспечит внесение таких изменений или исправлений с одновременным уведомлением Заказчика. 2. ТУ САТС получить в Филиале №16 «Ремонтно-строительный» ПАО «МОЭК». (при необходимости). 3. Получить положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации. До заключения договора с исполнителем работ по проведению экспертизы Подрядчик согласует с Заказчиком исполнителя договора на проведение экспертизы, а также стоимость работ по проведению экспертизы. Возмещение понесенных расходов осуществляется Заказчиком при получении положительного заключения экспертизы в объеме, не превышающем согласованную Заказчиком стоимость. В случае получения отрицательного заключения экспертизы затраты, понесенные Подрядчиком на повторную оплату работ по проведению экспертизы, не возмещаются Заказчиком и производятся Подрядчиком за свой счет. Заказчик вправе самостоятельно заключить договор на проведение экспертизы (в том числе негосударственной), в этом случае Подрядчик также обязан самостоятельно обеспечивать получение положительного заключения экспертизы, Заказчик в свою очередь (при необходимости) предоставит доверенность по требованию Подрядчика. При получении отрицательного заключения экспертизы, затраты, понесенные Заказчиком на повторную оплату работ по проведению экспертизы, удерживаются Заказчиком за счет сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные и принятые работы, либо (по усмотрению Заказчику) компенсируются Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления счета Заказчиком. Результат выполнения работ по разработке проектно-сметной документации принимается Заказчиком при условии получения положительного заключения экспертизы. При этом, общий срок выполнения работ, установленный Договором, остается неизменным. |
| 15. Требования к составу и комплектности предоставляемых документов | Подготовить и передать Заказчику: 1. Четыре комплекта проектной документации и рабочей документации на бумажном носителе, один комплект на электронном носителе в форматах PDF, DWG. 2. Сметную документацию сформировать с применением территориальной сметно-нормативной базы г. Москвы (ТСН-2001); При составлении смет руководствоваться Общими указаниями ТСН-2001.12; Стоимость оборудования и материалов, отсутствующих в ТСН, принять из перечня цен (далее ПЦ) ПАО «МОЭК» или (в случае отсутствия в ПЦ) согласовать с отделом контроля цен (ОКЦ) ПАО «МОЭК»; 3. При пересчете в текущий уровень цен использовать коэффициенты пересчета в текущий уровень цен, утверждаемые Комитетом по ценовой политике г. Москвы; Пересчет в текущий уровень цен производить с применением индексов, утвержденных в месяце, предшествующем месяцу заключения договора на строительно-монтажные работы; Сводный сметный расчет сформировать в двух уровнях цен: базовом и текущем. 4. Локальные сметные расчеты (локальные сметы) выполнить с использованием программного комплекса Smeta.ru; Электронный экземпляр сметной документации предоставить в форматах Excel, «# sob» («#.sobx»); Формирование и нумерацию локальных смет произвести в соответствии с Приложением 6 Общих указаний ТСН-2001 в зависимости от вида работ и номера главы ССР; Указать основание (ссылку на раздел (лист) технической части проекта) в каждой локальной смете (разделе сметы); В локальных сметах стоимость указать с разбивкой на стоимость строительных работ, монтажных работ, оборудования и прочих затрат; Поправочные коэффициенты, применяемые к расценке, расшифровать в каждой позиции сметы; Нумерацию строк в локальных сметах произвести сквозную. |

| от ЗАКАЗЧИКА: |  | от ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- | --- |
| ____________________ /____________/ |  | ____________________ /____________/ |
| м.п. |  | м.п. |