ФОРМА 3

К извещению от 11.02.2021 г.

№ 16-СМР/ЗП

Генеральный директор _______________ С.С. Ганюшкин

Главный инженер _______________А.О. Козырев

Приложение №_________ к Договору от «____» ________________ 20____г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для выполнения работ на объекте: «Кабельная линия 10 кВ от ПС 110/35/10 «Анапская» до проектируемой 4БРП-10 кВ (РП-А11).» (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10кВ от ПС 110/35/10 «Анапская» до проектируемой 4БРП-10 кВ (РП-А11))

| № пп | Перечень основных, данных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик: | Общество с ограниченной ответственностью "Югстрой-Электросеть" (ООО «Югстрой-Электросеть») Юридический адрес заказчика: 350900, г. Краснодар, ул. Дубравная, 19 Место нахождения заказчика: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 36, 3 этаж. Почтовый адрес заказчика: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 36, 3 этаж. ИНН 2311172038 КПП 231101001 ОГРН 1142311005693 Адрес электронной почты: yugstroy_elektroset@mail.ru Адрес электронной торговой площадки на которой проводится закупка (место подачи заявок на участие в случае если закупка производится в электронной форме): http://utp.sberbank-ast.ru Адрес размещения закупки в Единой информационной системе в сфере закупок: http://zakupki.gov.ru Номера контактных телефонов: 8 (988)244-21-03. |
| 2 | Предмет торгов: | «Кабельная линия 10 кВ от ПС 110/35/10 «Анапская» до проектируемой 4БРП-10 кВ (РП-А11).» (Электромонтажные, строительные и пуско-наладочные работы 2КЛ-10кВ от ПС 110/35/10 «Анапская» до проектируемой 4БРП-10 кВ (РП-А11)) |
| 3 | Основание для выполнения работ | Настоящее техническое задание, договор, рабочая документация. |
| 4 | Наименование и объем выполняемых работ | Выполнение строительно-монтажных работ согласно проектной документации 190314 – 36а – ГП,КР,ЭМ |
| 5 | Срок выполнения работ: | Согласно план-графика производства работ приступить к работам через 5 дней после подписания договора. Работы завершить в течение 180 дней после подписания договора |
| 6 | Место проведения работ | Краснодарский край, г. Анапа |
| 7 | Начальная максимальная стоимость работ | 28 858 813,04 руб. (Двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысячи восемьсот тринадцать рублей 04 копейки), в том числе НДС 20% (в случае применения). |
| 8 | Условия оплаты: | Заказчик осуществляет предоплату (аванс) (после подписания сторонами договора) в размере, не превышающем 30% стоимости договора, в течении 5 (пяти) банковских дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику банковской гарантии, предусмотренной условиями договора. Оплата выполненного Подрядчиком объема работ, предусмотренного договором, производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора необходимых документов, подтверждающих фактическое выполнение объемов работ по договору и получения Представителем Заказчика оригинала счета-фактуры, оформленной Подрядчиком и подписанных Заказчиком на основании: - «Журнала учета выполненных работ» (Форма КС-6а); - «Акта о приемке выполненных работ», (Форма КС-2); - «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-3); |
| 9 | Основные технико-экономические показатели объекта, требования к Подрядчику и условия выполнения работ | Требование к проведению строительно-монтажных работ: Строительно-монтажные работы должны проводиться в соответствии с проектно-технической документации, а также НТД в соответствии с видом работ. Все изменения и отступления от проектно-технической документации должны быть согласованы с заказчиком. Земляные работы: В обязательном порядке предусмотреть получение подрядчиком ордеров на разрытие траншей, так как проектом предусмотрены работы в границах проезжих частей общего пользования. Предусмотреть шурфование в местах пересечения трассы кабельных линий с подземными коммуникациями. Земляные работы производить собственными силами подрядчика. Учитывать все факторы, влияющие на качество и срок производимых работ, такие как: - Близость жилой застройки; - Наличие коммуникаций, пересекаемых проектируемой линией 2КЛ-10кВ; - Прочие факторы, которые могли быть не учтены проектом (климатическая обстановка). Горизонтально-направленное бурение «прокол»: В связи с тем, что кабельная линия проходит в границах действующих проезжих частей и пересекает их, проектом предусмотрено горизонтально-направленное бурение. При проведении данного вида работ учесть, наличие прочих подземных коммуникаций. В случае повреждения существующих сетей Подрядной организацией, за свой счет восстанавливает сети и компенсирует убытки собственникам сетей. Подрядчик в счет договорной цены договора несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог, благоустройства (тротуаров, зеленой зоны и т.д.) и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий. Требования к Подрядчику: -Организация должна быть членом СРО с правом выполнять строительство, реконструкцию и иметь первый уровень ответственности по одному договору в области строительства до 60 млн. руб. -Подтвердить наличие у организации кадровых ресурсов (предоставить документы: приказы о приеме, копии трудовых книжек, заверенные в установленном порядке, дипломы об образовании, документы о допуске к определённому виду работ и пр.): - Инженерно-технических работников не менее 2 чел.; - Инженер электротехнической лаборатории не менее 2 чел. (в случае если электротехническая лаборатория находится в собственности); - Электромонтажники по строительству и ремонту кабельных линий – не менее 2 чел. - Количество рабочих не менее 6 чел. -Подтвердить наличие электротехнической лаборатории (предоставить документы, подтверждающие нахождение электротехнической лаборатории в собственности, либо в аренде, либо на основании другого вида права в соответствии с ГК РФ). -Подтвердить наличие оборудования, транспорта, специализированной техники необходимого для выполнения договора или предоставить договора аренды, субаренды, лизинги другие документы, на следующие виды техники (предоставить документы): - Наличие экскаваторов не менее 1единицы; - Автомобильный кран г/п не менее 25т. не менее 1единицы; Подрядчик, в рамках Договорной цены в течении 5 дней разрабатывает в соответствии с требованием МДС 12-81.2007- Проект производства работ (ППР) и согласовывает его с Заказчиком. Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список Субподрядчиков с указанием выполняемых ими работ. -Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями: СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»; СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СниП 2.02.01-83; СП9.13130.2009 «Электротехнические устройства», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12 - 04 -2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. «Строительное производство», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. «Общие требования. Часть 2», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |
| 10 | Требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям: | Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать требованиям Рабочей документации, действующим ГОСТ, ОСТ, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов, инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов. Перечень имеющегося собственного оборудования, машин и механизмов подтвердить заверенными копиями документов. Подрядная организация за свой счет собственных средств осуществляет приобретение, хранение и доставку кабальной продукции на строительную площадку. При закупке кабельной продукции (АПвПу2г 1х500/70-10) (ГОСТ Р 55025-2012, ТУ 16.К71-335-2004), требования: - Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2021 года, не бывшим в употреблении, в эксплуатации, не восстановленным, не являться выставочным образцом и /или опытным образцом, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности - Маркировка Товара: - Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям Технических регламентов и стандартов, установленных действующим законодательством РФ для данного вида Товара и содержать сведения: тип, марка, модель; основные параметры и характеристики; наименование или товарный знак производителя; - Маркировка импортного Товара должна соответствовать международным стандартам маркировки. Маркировка Товара должна быть выполнена на русском языке. Маркировка Товара должна быть стойкой к воздействию при хранении, перевозке, реализации и использовании Товара по назначению. - Если сведения, приведенные в пункте 2.1. настоящего ТЗ, невозможно нанести на Товар по техническим причинам, то они могут указываться только в прилагаемых к данному Товару эксплуатационных документах, при этом эти сведения должны быть нанесены на упаковку. - Маркировка упаковки: - Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. - Маркировка упаковки должна соответствовать требованиям Технических регламентов, том числе ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и стандартов, в том числе соответствовать ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», установленных действующим законодательством РФ для упаковки данного вида Товара, а также международным стандартам упаковки. - Маркировка упаковки должна наносится четкими, разборчивыми, крупными и несмываемыми буквами на русском языке, устойчивыми к воздействию химических веществ, климатических факторов. - Маркировка упаковки должна содержать информацию: - наименование изделия по функциональному назначению; - обозначение или торговое наименование товара (тип, марка, модель); - наименование страны-изготовителя; - наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес и товарный знак (при наличии); - дата выпуска (месяц и год); - описание опасности (сигнальные слова или пиктограммы - при необходимости); - условия хранения, транспортирования, возможность утилизации; - обозначение технического регламента или стандарта, требованиям которого соответствует продукция; - обозначение национального знака соответствия для продукции, прошедшей процедуру обязательного подтверждения соответствия. - Упаковка товара: - Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Упаковка импортного товара – международным стандартам упаковки. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов. Поставляемый Товар должен иметь упаковку, способную обеспечить его защиту от повреждений, утраты или порчи во время отгрузки, транспортировки проведения погрузо-разгрузочных работ, а также длительного хранения. - Хранение: - Условия хранения, складирования, а также место хранения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данной категории Товара. - При проведении погрузочно-разгрузочных работ на объектах Заказчика, работниками Поставщика должны неукоснительно соблюдаться правила техники безопасности и «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом МТиСЗ от 17 сентября 2014 года №642н - Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям Технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара, в том числе: - Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; - Приказу Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (вместе с «Порядком организации и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, «Порядком выдачи санитарно-эпидемиологических заключений», «Положением о реестре санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам видов деятельности (работ, услуг), продукции, проектной документации»). - Гарантийный срок Товара устанавливается производителем товара. - Марка/Тип/Модель - Кабель АПвПу2г 1х500/70-10, 18 300 м; - Основные технически характеристики: - Алюминиевая круглая токопроводящая жила, сечение 500 мм2; - Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц 10 кВ; - Рабочая температура жил + 90 °С; - Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме + 130 °С; - Максимальная температура жил при коротком замыкании +250 °С; - Эксплуатация при температуре окружающей среды, °С: -60/+50 - Монтаж без предварительного подогрева при температуре не ниже -20 °С; - Радиус изгиба кабелей, кол-во наружных диаметров 15 (7,5); - Срок службы кабелей не менее 30 лет - Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ): - ГОСТ Р 55025-2012, ТУ 16.К71-335-2004. - Электрические характеристики кабелей: - Длительно допустимые токовые нагрузки (При прокладке в плоскости токи рассчитаны при расстоянии между кабелями «в свету», равном диаметру кабелей, при прокладке треугольником – вплотную. При прокладке в земле токи рассчитаны при глубине прокладки 0,7 метров и удельном термическом сопротивлении почвы 1,2 °С м/Вт. Допустимые токи даны для температуры окружающей среды 15 °С при прокладке в земле и 25 °С при прокладке в воздухе.): - Расположение в плоскости: - Прокладка в земле 587; - Прокладка на воздухе 900; - Расположение треугольником: - Прокладка в земле 614; - Прокладка на воздухе 822; - Допустимые токи односекундного короткого замыкания по жиле сечением 500 мм2 (токи короткого замыкания рассчитаны при температуре жилы до начала короткого замыкания 90°С и предельной температуры жилы при коротком замыкании 250°С. Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля – 400°С при протекании тока короткого замыкания в течении до 4 сек.): - 47,0 кА; - Допустимые токи односекундного короткого замыкания по экрану (Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре экрана до начала короткого замыкания 70°С и предельной температуры экрана при коротком замыкании 350°С.Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1с, значения допустимого тока односекундного короткого замыкания (по жиле или по экрану) необходимо умножить на поправочный коэффициент: (t – продолжительность короткого замыкания, сек.): - Сечение медного экрана/ Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА: - 16 / 3,3; - 25 / 5,1; - 35 / 7,1; - 50 / 10,2. - Емкость кабеля: Номинальное сечение жилы 500 мм2 / Емкость 1 км кабеля 0,55 мкФ. - Сопротивление жилы постоянному току при 20 °С: - Номинальное сечение жилы 500 мм / Сопротивление алюминиевой жилы, не менее 0,0605 Ом/км. - Индуктивное сопротивление жилы при частоте 50 Гц при условии заземления экрана с 2-х сторон: - Номинальное сечение жилы 500 мм / Индуктивное сопротивление, при расположении. в плоскости 0,148 Ом / км / треугольником 0,090 Ом / км. При закупке соединительных муфт (1ПСт10-500-В) (ТУ 3599-102-04001953-2011), учесть требования к комплектности поставки не менее указанных ниже: - Трубка стресс-контроля – 2 шт. - Трубка ТТИ-Д – 1 шт. - Трубка ТТИЭ – 1 шт. - Трубка ТТШ-Д – 1 шт. - Комплект манжет 1ПСт10-50 – 1 шт. - Гильза соединительная на жилу 1 шт., на экран – 2 шт. - Герметик «С», шир. 45мм, лента №1 -2 шт., лента №2- 2 шт. - Лента алюминиевая – 1 шт. - Лента ПВХ, шир.30 мм – 1 шт. - Проволока медная, 1,0-1,2 мм – 1 шт. - Салфетка обтирочная – 1 шт. - Нить льняная – 1 шт. - Рукав полиэтиленовый упаковочный – 1 шт. - Комплект. ведомость – 1 шт. - Инструкция монтажа – 1 шт. - Коробка упаковочная – 1 шт. |
| 11 | Требования по выполнению сопутствующих работ | Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора. |
| 12 | Требования к документации при приемке выполненных работ | Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику: - Акты приемки выполненных работ по форме КС-2. - Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 - Результаты работ согласно техническому заданию - По завершению строительно-монтажных работ предоставляет: Исполнительную документацию (заверенную подписью и печатью Подрядчика, представителем Заказчика, представителем строительного контроля Заказчика): - Акты освидетельствования скрытых работ и исполнительные схемы, отражающие строительно-монтажные работы КЛ-10кВ. - Акты осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах пред закрытием. - Акт технической готовности. - Ведомость смонтированного электрооборудования. - Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В. - Журнал прокладки КЛ. - Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой. - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, используемые при строительно-монтажных работах. - Ведомость изменения и отступов от проекта. В случае если изменения и отступы имели место быть. - Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию. - Технический отчет испытания КЛ-10кВ. - Документы, подтверждающие допуск к проведению пусконаладочных работ, испытанию электрооборудования и кабельных линий. |
| 13 | Требования к количеству экземпляров исполнительной документации | 1) Исполнительную документацию предоставить в 4 экз. с оригинальными подписями. 2) Журналы предоставить в 1 экз. 3) КС-2 в 2 экз. 4) КС-3 в 2 экз. |
| 14 | Дополнительные согласования | Изменения проектных решений в процессе проведения строительно-монтажных работ допускается после согласования с проектной организацией и с заказчиком, подтверждаются официальными письмами. |
| 15 | Перечень документов предоставляемый Подрядчиком | - Устав в действующей редакции, все актуальные изменения к Уставу, свидетельства (листы записи в ЕГРЮЛ) о регистрации Устава и изменений. - Свидетельство (лист записи в ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица с присвоением ИНН. Для иностранного Подрядчика: заверенная подписью руководителя Подрядчика и скрепленная печатью юридического лица копия выписки из торгового реестра либо иного документа, выданного компетентным государственным органом страны места нахождения такой организации, подтверждающего факт ее государственной регистрации (создания). - Свидетельство (лист записи в ЕГРЮЛ) о постановке юридического лица на учет в налоговом органе с присвоением ОГРН. - Документы, подтверждающие полномочия руководителя (протокол, решение о назначении на должность, приказ о вступлении в должность). В случае, если единоличный исполнительный орган избирался советом директоров, дополнительно представляется протокол об избрании состава совета директоров, которым избран единоличный исполнительный орган. Для иностранного контрагента: заверенные подписью руководителя Подрядчика и скрепленные печатью юридического лица документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего от имени Подрядчика договор с Обществом. - Справки от Подрядчика о том, что в отношении него не инициирована процедура банкротства, не принято решение о его реорганизации, ликвидации. - Документ об одобрении предстоящей сделки компетентным органом управления, либо справка о том, что сделка не требует одобрения, т.к. не является крупной для организации и не имеет признаков заинтересованности. В случае, если одобрение осуществляется советом директоров, дополнительно предоставляется протокол об избрании данного состава совета директоров. - Налоговые декларации по НДС за последний налоговый период (квартал) или уведомление о применении специального налогового режима. - Форма 6-НДФЛ за последний квартал. - Бухгалтерская отчетность за предыдущий год с отметкой налогового органа о принятии (все формы + пояснения). - Справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на текущую дату. - Если от имени Подрядчика действует его представитель по доверенности, необходим оригинал соответствующей доверенности, с правом заключения, подписания договоров от имени Подрядчика. - Выписка из реестра членов в Саморегулируемой организации не позднее одного месяца с даты подачи заявки на электронную площадку предмета торгов. - Документы, подтверждающие наличие у Подрядчика транспортных средств, необходимых для исполнения договора (в случае, если поставка осуществляется транспортом поставщика): копии свидетельств о регистрации ТС, паспортов ТС, расшифровку выписки из 01 счета, договор аренды транспортных средств и т.д. - В случае, если транспортировка осуществляется силами третьего лица, необходимо предоставить договор на оказание транспортных услуг между этим лицом и Подрядчиком, а также указанные выше документы, подтверждающие наличие у фактического исполнителя транспортных средств, необходимых для исполнения договора. - Документы, подтверждающие наличие у Подрядчика оборудования, спецтехники, необходимых для исполнения договора: копии свидетельств о регистрации спецтехники, техпаспортов, расшифровку выписки из 01 счета, договоры аренды, подряда и т.п. - Если работы по договору, требующие наличия оборудования, спецтехники, фактически будут исполнены третьим лицом (субподрядчиком), необходимо предоставить указанные документы, подтверждающие наличие у него оборудования, спецтехники. - Документы, подтверждающие наличие у Подрядчика квалифицированного персонала, необходимого для исполнения договора (заверенные копии штатного расписания**, копии приказов о приеме на работу**, копии соответствующих документов об образовании, квалификации персонала и т.п.). - Если Подрядчик не имеет соответствующего персонала – предоставить копии договоров подряда, ГПХ и пр.. - Если работы, услуги по договору, требующие наличия квалифицированного персонала, фактически будут исполнены третьим лицом (субподрядчиком), необходимо предоставить указанные документы, подтверждающие наличие у него такого персонала. ** - Доверенности, подтверждающие полномочия работников Подрядчика на подписание первичных документов в рамках исполнения договора; копии приказов о приеме на работу указанных лиц**. - Копия приказа о приеме на работу главного бухгалтера Подрядчика**. - Если Подрядчик не имеет в штате такого сотрудника- предоставить договор, на основании которого стороннее лицо исполняет соответствующий функционал (ГПХ, оказание услуг и пр.),** либо приказ о возложении руководителем на себя обязанностей по ведению бухгалтерского учета. - Копия приказа о приеме на работу лица, ответственного за исполнение договора со стороны Подрядчика**. - Телефон руководителя, главного бухгалтера, лица, ответственного за исполнение договора со стороны Подрядчика, адреса личных электронных почтовых ящиков указанных лиц. - Дополнительно: рекомендательные письма третьих лиц должной репутации, ранее имевших взаимоотношения с проверяемым Подрядчиком- напр., партнеров, крупных компаний федерального значения, крупных бюджетных организаций и пр. **- без указания сведений об установленном вознаграждении. Все документы, составленные на иностранном языке, должны иметь нотариально удостоверенный перевод. При необходимости должно быть соблюдено требование легализации документов иностранного государства. |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «Югстрой-Электросеть» _________________ С.С. Ганюшкин | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |