Приложение № 2 к Извещению о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексное обследование технического состояния зданий и сооружений

| №п. | Наименование данных | Содержание данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Протон-ПМ» |
| 1.1 | Основание для технического обследования состояния зданий и сооружений. | СП 13-102-2003 «Правила обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений»: |
| 1.2 | Наименование и местоположение объекта обследования | Спортивный комплекс АО «Протон-ПМ» Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, пос. Новые Ляды, ул.40-летия Победы, 9. |
| 1.3 | Вид строительства | Реконструкция. |
| 1.4 | Стадийность изысканий и обследований | Рабочая документация |
| 1.5 | Указания по очередям, этапам инженерных изысканий и обследований. | В соответствии с проектом договора |
| 1.6 | Основные исходные данные для обследования технического состояния существующего здания | 1. Разделы КЖ, КМ, КР на обследуемые части здания, трибун и подпорных стен (имеющиеся в наличие). 2. Результаты геологических изысканий (предшествующих). 3. Планы БТИ. |
| 1.7 | Сроки обследования | 20 рабочих дней. |
|  | Основные требования и цель работ | Выдача технического заключения по результатам технического обследования состояния несущих и ограждающих конструкций обследуемой части здания, в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений». |
| 2 | Основная цель работ | Производство обследовательских работ для установления возможности надстройки здания или пристройки. Проведение обследования внутренних и наружных инженерных систем здания с целью последующей реконструкции. |
| 2.1 | Основные требования | Определить действительное технического состояние обследуемой части здания, сооружений и их элементов, получить фактические показатели качества конструкций на дату обследования для реконструкции. Определить состояние наружных и внутренних инженерных сетей и сопутствующие им конструкции в пределах выделенного земельного участка, с кадастровыми номерами 59:01:5111561:8, 59:01:5111561:32, 59:01:5111561:33, 59:01:5111561:6 |
| 2.2 | Состав работ по обследованию | Генеральный план Отчет должен содержать текстовую и графическую части. В текстовой части произвести описание обследованной местности. В графической части отобразить топографические материалы. Отчет предоставить в формате dwg, предоставить топографический план М1:500 Топографический план с обязательным нанесением: · границ участка, красных линий; · выполнить в виде подложки, которая представляет собой выкопировку из системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования (планшет); · графическое отображение разных покрытий; · парковочных мест, в том числе мест для инвалидов · отразить все существующие технические средства организации дорожного движения. Дорожные знаки с номерами, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства. · Предоставление уже существующих проектов объекта. · Фотофиксация (с указанием направления на плане). - предоставить выкопировки топографической съемки (планшеты) в радиусе 100м от объекта, взятые в Архитектуре города. В части обмерных работ по зданию: Общее. · Определение габаритных размеров здания, помещений и их характерных частей: (выступы, фермы, связи, и т.д.), лифтовые и лестничные клетки, положений колонн, стоек, фахверка в плане, балок, привязка проемов (оконных, дверных и др.) и их высот, приямки полов и отверстия в перекрытиях (в том числе отверстия лестниц и лифтов), положение пожарных кранов. Обмеры производить в капитальных конструкциях, без отделки · Определение типа, состава и планово-высотного положения перекрытий этажей и покрытия. Стены и перегородки. · Подтверждение соответствия строительных конструкций (несущих и ограждающих) здания техническим решениям, отраженным в рабочей документации на данный объект. · Определение состава, планово-высотного положения, перегородок, с указанием положения и габаритов проемов. · Определение типов и конструкций стен и перегородок. Полы: · Определение планово-высотного положения полов и покрытия территории в границах 1 метра от здания и сооружений. Составление плана помещения с нанесенными на нем высотными отметками. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных обследованиях: Создание инженерно-топографического плана в М 1:100). · Погрешность измерений 1 мм. Метод измерения определяет Подрядчик и дополнительно согласовывает с Заказчиком. · План помещения (уровень в границах которого будет производиться обмер) с указанием текущей отметки плиты пола, покрытия с частотой 1 точка на 20 м², шаг 4,5х4,5 метров (с обязательным определением отметки точки на входе в помещение, углах помещения и серединах стен, плиты входной группы и покрытия, примыкающего к ней). Явные перепады высот ввиде ступеней, лестниц, порогов должны быть нанесены на съемке. · Все применяемые инструменты и приборы должны быть поверены в установленном порядке. Проемы: · Выполнить привязку оконных и дверных проемов, указать высотные отметки. У наружных проемов привязку и высотные отметки указать изнутри и снаружи здания. · Определить габариты, тип заполнения дверных проемов (дверей, люков, ворот, роллет, противопожарных штор), открывание, материал, наличие и габариты порога, предел огнестойкости и т.п., их состояния · Определить габариты, тип заполнения оконных проемов, открывание створок, их состояние Указать наружную отделку здания: · Указать типы и состояние наружной отделки здания, её планово-высотное положение, в том числе привязку и описание каркаса навесных фасадов. Визуальный осмотр наружных стен здания. Указать внутреннюю отделку каждого помещения: · тип и состояние конструкции и отделки потолка, его планово-высотное положение, заполнение, тип каркаса · тип, состав и состояние отделочного слоя напольного покрытия, указать наличие гидроизоляции, разуклонки пола (к трапам, пандусы) и размещение трапов · тип и состояние отделки стен, перегородок, колонн, связей, фахверка и др. металлических конструкций. Указать планово-высотное положение разных типов отделки. При наличии облицовки несущих и ограждающих конструкций указать толщину и тип облицовки по каждой поверхности. · Отразить на обмерочном плане облицовки стен и зашивку всех инженерных коммуникаций В части обследования строительных конструкций здания: Цель обследования: · Выявить конструктивные особенности объекта. · Выявить достаточность несущей способности строительных конструкций на значения нагрузок, действующих по актуальным строительным нормам. · Выявить остаточную несущую способность строительных конструкций. Предварительное обследование Цель: · определение общего технического состояния строительных конструкций (в том числе фундаментов) и ограждающих элементов здания; · определение состава планируемых работ детального обследования; · сбор исходных данных (проектная, рабочая, исполнительная документация на объект), необходимых для составления технического задания на детальное инструментальное обследование; · проведение оценки несущей способности строительных конструкций. Состав работ по предварительному обследованию: · общий осмотр объекта; · сбор информации об особенностях региона строительства; климатические и природно-геологические условия; сейсмичность региона и др.; · общие сведения о здании и сооружениях, время строительства, сроки эксплуатации; · общие характеристики объемно-планировочных и конструктивных решений; · фактические параметры микроклимата или производственной среды, температурно-влажностный режим, наличие агрессивных к строительным конструкциям технологических выделений, сведения об антикоррозионных мероприятиях; · изучение материалов ранее проводившихся на данном объекте обследований состояния строительных конструкций; · изучение материалов по ранее проводившимся работам по ремонту, усилению и восстановлению эксплуатационных качеств строительных конструкций. Вывод по предварительному обследованию объекта: · на стадии предварительного визуального обследования по внешним признакам должны быть установлены категории технического состояния конструкций в зависимости от имеющихся дефектов и повреждений согласно общим признакам]. · составление технического задания на детальное инструментальное обследование объекта с обязательным согласованием с Заказчиком. Детальное обследование Определение геометрических параметров, прогибов и деформации конструкций (инструментальное обследование) В части определения технического состояния конструкций: · обследование всех несущих конструктивных элементов здания на предмет установления их технического состояния и повреждений: фундаменты (по визуальным признакам), наружные ограждающие конструкции, плиты покрытия и перекрытий, колонны, фермы, балки покрытия и перекрытий. В части измерения прогибов и деформаций конструкций: · выявление характера прогибов и деформаций (причины развития); · определение величин прогибов в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также деформаций фундаментов, плит перекрытий, стен, витражей, балок, ферм; выявление трещин. В части определения технического состояния конструкций (визуальное обследование): В случае выявления любых видов деформаций (трещины, прогибы, разрушения, коррозии и подобное) по визуальным признакам, необходимо более детально обследовать по отдельной программе обследования по согласованию с Заказчиком. Обследование бетонных и железобетонных конструкций: · определение защитных слоев арматуры и степени коррозии бетона и арматуры; · определение диаметра рабочей арматуры и ее расположения; · определение прочности бетона и прочностных характеристик арматуры (неразрушающий метод); · фотофиксация мест разрушений и замеры; · величина раскрытия трещин; · идентификация ж/б элементов сериям с определением их несущей способности; · размеры сечений элементов и их соответствие серийным размерам, проектным значениям; · составление схемы дефектов ж/б конструкций. Обследование металлических конструкций (только несущие конструкции): · определение геометрических размеров сечения элементов и идентификация их марки в соответствии с сортаментом, шага, катетов сварных соединений (для катетов при возможности доступа); · определение наличия /отсутствия огнезащиты и антикоррозионной защиты, толщины и состояния; · составление схемы дефектов металлических конструкций по внешним признакам; · определение класса стали МК. Обследование деревянных элементов (при наличии): · определение геометрических размеров сечения элементов, шага; · определение наличия /отсутствия огнезащиты; · составление схемы дефектов деревянных конструкций, требующих усиления; · определение сорта и породы древесины. Обследование кирпичной кладки (при наличии): · определение марки кирпича и раствора (неразрушающие методы); · подсчет площади поврежденных участков, определение состояния и типа повреждения кирпичной кладки, фотофиксация мест повреждения; · определение расположения несущих и самонесущих стен; · определение армирования кирпичной кладки, выводы о достаточности /избыточности армирования; · составление схемы дефектов конструкций. Дополнительно: · выполнить детальную фотофиксацию всего объекта с указанием на планах нумерации и местоположения выполненных фото для получения общей и полной информации об объекте; · определить тип перегородок; выполнить описание конструкций перегородок (для сборных перегородок: наличие усиленного металлического каркаса, количество слоев панелей, шаг стоек, вид наружной отделки); · выполнить привязку оконных и дверных проемов (наружные и внутренние), указать тип заполнения проемов и высотные отметки; · указать типы наружной отделки здания, выполнить визуальный осмотр наружных стен здания; · указать внутреннюю отделку каждого помещения (тип потолка, его высоту, отделочный слой пола, отделку стен и перегородок); · обследовать кровельное покрытие; указать материалы, типы и толщины слоев; оценить состояние узлов примыкания кровли; составить дефектную ведомость; · определить типы и толщины полов. · определить наличие / отсутствие существующих котельных, насосных, водомерных узлов, компрессорных, электрощитовых помещений на объекте обследования; при наличии указать габариты (в том числе и высоты) и выполнить привязку в плане; · выявить наличие/отсутствие подвального или цокольного этажа на объекте; обследовать и оценить состояние конструкций данных помещений; · обследовать входные группы и оценить их состояние. · обследовать и описать состояние теплотехнических характеристик ограждающих конструкций здания с выполнением тепловизионной съемки; определить теплотехнические свойства ограждающих конструкций · сделать выводы о соответствии фактических теплотехнических параметров здания установленному классу энергетической эффективности, согласно энергетическому паспорту здания. Проведение обследования инженерных систем объекта включает в себя: 1. Система электроснабжения. 2. Наружное электроосвещение, в том числе и специальное. 3. Молниезащита и заземление. 4. Внутреннее электроосвещение. 5. Внутреннее электроснабжение. 6. Система водоснабжения. 7. Система канализации. 8. Система внутренних водостоков. 9. Наружные сети водопровода и канализации. 10. Ливневая канализация и дренажи футбольных полей. 11. Индивидуальный тепловой пункт. 12. Система отопления и внутреннего теплоснабжения. 13. Система наружного теплоснабжения. 14. Система вентиляции и кондиционирования. 15. Система противопожарной безопасности. 16. Система автоматизации инженерных систем. 17. Сети связи. При отсутствии каких-либо систем, и (или) элементов систем, на которые распространяются требования данного технического задания, сделать отметку в отчете, что данная система или элемент отсутствует. Данные по наружным сетям соотносить с топографической съемкой земельного участка. Фотофиксацию оборудования, узлов и прочих элементов инженерных систем включить в отчет в качестве приложения с описательной частью и ссылками в тексте отчета на это приложение. Отчет должен содержать текстовую и графическую части. В текстовой части произвести техническое описание обследованных систем и их состояние. В графической части системы со всеми характеристиками отобразить на обмерных планах и схемах. Состав работ по обследованию и оформление технического отчета должно соответствовать действующим на территории РФ нормативным документам в области обследования и оценки технического состояния зданий и сооружений. |
| 2.3 | Перечень отчетных материалов | 1. Программа на проведение обследования (требуется предварительное согласование – перед проведением работ). 2. Технический отчет, Заключения по результатам обследования и рекомендации по усилению в случае необходимости. 3. Обмерочные чертежи (Планы всех этажей, включая подвальный (при его наличии), в т.ч. кровли, с привязками всех конструктивных элементов (в том числе отдельный план котельной), перегородок и проемов, характерные разрезы по зданию (с учетом ) с указанием высотных отметок). 3. Ведомость технического состояния объекта. 4. Заполненные таблицы. 5. Технический отчет с описанием и оценкой технического состояния инженерных систем, с графическими планами и схемами инженерных сетей. 6. Заполненный паспорт технического состояния объекта |
| 2.4 | Состав и качество отчетных материалов | Материалы передаются Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах, на электронном носителе- 4 шт. (1 копия документации в формате pdf, 1 копия документации в оригинальном формате программ составления Технического отчета, Программы и чертежей, расчетного ПО, копии паспортов используемого оборудования). Обмерочные чертежи передаются в формате (dwg). |
| 2.5 | Сметная документация | Требуется. |