Описание объекта закупки

(Техническое задание)

на разработку проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования (Капитальный ремонт здания МОУ "Краснопресненская СОШ им. В.П. Дмитриева")

| № п/п | Наименование требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1.1 | Основание для выполнения работы | Государственная программа Тверской области «Развитие образования Тверской области», утвержденная Постановлением Правительства Тверской области от 08.02.2024 № 41-пп, Постановление Правительства Тверской области от 14.02. 2025 № 79-пп «О распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на реализацию мероприятий по модернизации школьной системы образования Тверской области». |  |
| 1.2 | Заказчик работ | Администрация Калининского муниципального округа Тверской области адрес: 170554 Тверская область, Калининский округ, деревня Рязаново, д. 21 |  |
| 1.2 | Адрес объекта | МОУ " Краснопресненская СОШ им. В.П. Дмитриева" по адресу: 170560 Тверская область, Калининский округ, ж/д ст. Кулицкая, ул. Титова, д. 1 «А». |  |
| 1.3 | Наименование и вид работ по объекту (объектам): | 1. Выполнение работ по разработке проектной документации, в том числе сметной, по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Муниципальное общеобразовательное учреждение " Краснопресненская СОШ им. В.П. Дмитриева" по адресу: 170560 Тверская область, Калининский округ, ж/д ст. Кулицкая, ул. Титова, д. 1 «А». 2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: Муниципальное общеобразовательное учреждение " Краснопресненская СОШ им. В.П. Дмитриева" по адресу: 170560 Тверская область, Калининский округ, ж/д ст. Кулицкая, ул. Титова, д. 1 «А». |  |
| 1.4 | Сроки выполнения работ по муниципальному контракту | 1 – ый этап (выполнение технического обследования разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, разработка рабочей документации выполнить с даты заключения контракта по 30.11.2025. Проектирование выполняется в соответствии: - с Распоряжением Правительства Тверской области от 23.05.2022 № 493-рп; - с утверждённым постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 2-ой этап (выполнение работ по капитальному ремонту) с 01.01.2026 до 01.06.2027 года. |  |
| 1.5 | Исполнитель работ: | Определяется по результатам закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |
| 1.6 | Источник финансирования выполнения проектной документации по капитальному ремонту объекта капитального строительства: | средства бюджета Калининского муниципального округа Тверской области средства областного бюджета Тверской области |  |
| 1.7 | Основные показатели земельного участка, на котором размещен объект (общая площадь, площадь застройки) | 1. Общая площадь земельного участка – 17 550 м2; 2. Площадь застройки – 1596,5 м2; 3. Земельный участок с кадастровым номером: 69:10:0100901:277 |  |
| 1.8 | Основные технико-экономические показатели объекта | МОУ «Краснопресненская СОШ им. В.П. Дмитриева» по адресу: 170560, Тверская область, Калининский муниципальный округ, ж/д ст. Кулицкая ул. Титова, д. 1 «А» Основные ТЭП: здание 2-х этажное общей площадью – 1926,4 м2, площадь застройки – 1596,5 м2, высота здания – 7,1 м, строительный объем здания – 9043,4 м3, год постройки – 1964 г. Кадастровый номер 69:10:0100901:277:9-1064:1000/А |  |
| 1.9 | Категория сложности объекта | Уровень ответственности – II (нормальный), коэффициент надежности по ответственности 1,0 (в соответствии с Федеральным Законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). |  |
| 1.10 | Виды работ | 1. Проектная документация. 2. Подготовка ведомости объемов работ и проекта сметы контракта в порядке, установленном приказом Минстроя России от 21.08.2023 №604/пр. 3. Рабочая документация 4. Работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства. |  |
| 1.11 | Основные цели выполнения работы | Проведение капитального ремонта образовательной организации с учетом актуальных нормативных требований по пожарной безопасности, СанПиН, СП и иных нормативных актов. |  |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ, РАЗДЕЛАМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |
| 2.1 | Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) при выполнении проектных и инженерно-изыскательских работах | 1. Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать описанию объекта закупки (техническому заданию), стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам. 2. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными актами: Федеральными законами, Приказами, СанПиН, СП, ПУЭ, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ актуальными на момент исполнения контракта. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). |  |
| 2.2 | Условия выполнения работ | Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе организации или представлять угрозу для работников и посетителей. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций организации. На момент подписания Контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ на объекте, и список работников, привлеченных для выполнения работ на объекте. Все работы оказываются с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Подрядчика. Подрядчик несет полную материальную и иную ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ. Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. |  |
| 2.3 | Краткая характеристика выполняемых работ исполнителем | - Сбор дополнительных исходных данных и исследование ранее выполненной (при наличии) документации для проектирования капитального ремонта здания (необходимость, определяется Подрядчиком с момента начала работ по контракту); -Разработка проектной документации в объеме, установленном в смете на проектные работы, в соответствии с заданием на проектирование. - Разработка Рабочей документации в объеме и в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - Согласование проектной и сметной документации с Заказчиком, и иными государственными органами (при необходимости) в установленном законодательством РФ порядке. - прохождение проверки достоверности сметной стоимости разработанной проектной документации в ГАУ «Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области», получение положительного Заключения. |  |
| 2.4 | Исходные данные | Для разработки проектной и рабочей документации и иных работ, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки (Техническим заданием), Заказчик предоставляет Подрядчику необходимую исходно-разрешительную документацию в течении 10 рабочих дней с даты заключения контракта следующем объеме: 1. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости и земельный участок 2. Градостроительный план земельного участка (при необходимости). 3. Технический паспорт БТИ (назначение здания обязательно должно соответствовать назначению здания после капитального ремонта). 4. Предписания контролирующих органов. 5. Справка с данными или Технические отчеты, исполнительная документация по ранее выполненным обследованиям, исполнительные документы по текущим и капитальным ремонтам (при наличии). 6. Проектную или исполнительную документацию на прилегающие наружные инженерные сети и улично-дорожную сеть (при наличии). 7. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 8. Технические условия ресурсоснабжающих организаций (договоры) на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, другие исходные данные в объемах необходимых и достаточных для разработки проектной документации, получения положительного заключения экспертизы, в том числе: - необходимый объем мощности для получения от ресурсоснабжающих организаций технических условий определяется проектным решением согласовав с Заказчиком. Вышеуказанные Договора предоставляются Подрядчику в виде заверенных копий балансодержателем инженерных сетей или Заказчиком как потребителем данных услуг. |  |
| 2.5 | Необходимость выполнения инженерно-технических обследований, для подготовки проектной документации | Провести техническое обследование конструкций в объеме необходимом для разработки проектной, рабочей и сметной документации на капитальный ремонт в соответствии с ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Выполнить обмерные работы согласно СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений в объеме, необходимом для разработки проектной, рабочей и сметной документации на капитальный ремонт. |  |
| 2.6 | Этапы выполнения проектных работ | 1 Этап: 1) Сбор исходно-разрешительной документации. 2) Техническое обследование 3) Разработка Проектной документации 4) Согласование проектных решений, проектной документации с Заказчиком и, при необходимости, с иными службами Тверской области. 5) Экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства с Получением итогового Положительного заключения. 6) Передача проектной документации и Технического отчета (Заключения) на КИТО и иных материалов Заказчику. 7) Разработка Рабочей документации. 2 этап: - выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования (Капитальный ремонт здания МОУ "Краснопресненская СОШ им. В.П. Дмитриева") 2) Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ. |  |
| 2.7 | Требование к выделению этапов капитального ремонта объекта | Капитальный ремонт образовательной организации осуществлять в один этап. |  |
| 2.8 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В период проведения 2 этапа - Работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования (Капитальный ремонт здания МОУ "Краснопресненская СОШ им. В.П. Дмитриева") помещения с постоянном пребыванием людей – отсутствуют. |  |
| 2.9 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Класс долговечности, степень огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности устанавливаются проектными решениями. |  |
| 2.10 | Уровень ответственности | По ГОСТ 27751-2014. Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. |  |
| 2.11 | Общие требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений проектной документации | Проектная документация должна соответствовать по объему и составу требованиям ГОСТ Р 21. 101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, распоряжения Правительства Тверской области от 23.05.2022 № 493-рп «Об утверждении методических рекомендаций по разработке технических заданий на проектирование объектов капитального строительства при строительстве, реконструкции, на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, по проведению капитального ремонта объектов капитального строительства и общих требований к качеству работ по капитальному ремонту (ремонту)»; приказа Минстроя России от 4 августа 2020 г № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства…» и иных действующих строительных и санитарных норм, требований пожарной безопасности. Разделы необходимо разработать в объеме, достаточном для выполнения работ, получения согласований и проведения экспертизы в установленном порядке. При разработке проектной документации обеспечить: - применение материалов, изделий, конструкций в соответствии со степенью огнестойкости здания (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); - класс конструктивной пожарной опасности здания – не ниже С1 (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130. 2020). |  |
| 2.12 | Законодательная, нормативно-техническая база и нормативно-правовая | При выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации, законодательства Тверской области и Калининского муниципального округа Тверской области, в том числе: 1. Федеральный закон РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 3. СП 251.1325800.2016.Здания образовательных организаций. Правила проектирования». 4. СП 2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи. 5. Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». А также действующими, актуальными, прошедшие проверку на актуальность и полноту внесения изменений версии нормативно-технических документов (СП, СанПиН, ГОСТы, ТСН, НПБ и др.) с изменениями от 5 марта 2022г. 6. Распоряжение Правительства Тверской области от 23.05.2022 № 493-рп «Об утверждении методических рекомендаций по разработке технических заданий на проектирование объектов капитального строительства при строительстве, реконструкции, на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, по проведению капитального ремонта объектов капитального строительства и общих требований к качеству работ по капитальному ремонту (ремонту)» Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организаций и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и пр.). |  |
| 2.13 | Прочие требования | При разработке проектной документации руководствоваться Письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.10.2021 №47594-ИФ/13 «Перечень работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений» (приложение 1 к Заданию на выполнение инженерных изысканий и (или) проектирование). Все строительные материалы, оборудование упомянутые в проектной документации, должны иметь ссылки на ГОСТ, ТУ или описание технических, цветовых и других характеристик. Дефектные ведомости должны быть оформлены согласно требованиям ГАУ «Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области». Цена материалов и оборудования, должна быть подтверждена путем сбора информации из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (прайс-листами, ссылкой на интернет ресурс, или расчетом), согласно Федерального закона от 05.04.13 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23. 12. 2019 года № 841/пр. |  |
| 2.14 | Требования к разработке специальных технических условий | По необходимости. |  |
| 2.15 | Правовое регулирование приобретение, использование выполненных работ. | Все права на результаты на все работы по данному описанию объекта закупки (техническому заданию) принадлежат Заказчику, в том числе права на использование обмерных чертежей и отчета о техническом стоянии строительных конструкций зданий. |  |
| 2.16 | Сопутствующие работы | Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает: - проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством РФ; - работы по корректировке проектной документации, необходимость которых возникла в процессе согласований, экспертизы и выполнения строительно-монтажных работ; - выполнение иных сопутствующих работ, оказание сопутствующих работ, связанных с выполнением контракта; |  |
| 2.17 | Требования по объему и сроку гарантий качества работ: | В соответствии с контрактом |  |
| 2.18 | Условия и порядок оплаты выполненных работ: | Оплата по контракту осуществляется в порядке, установленном контрактом. |  |
| - ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |  |
| 3.1 | Требования к архитектурным решениям |  | Разработать раздел «Архитектурные решения» в соответствии с архитектурной концепцией, СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009. Планировочные решения должны обеспечить соответствие проектной документации требованиям Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СП 2.4.3648-20.Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Обеспечить оптимальные функциональные связи между учебными классами и помещениями общего пользования. Предусмотреть компактное архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение здания (в едином объеме) с созданием зон различного функционального назначения и соответствием их действующим санитарно-гигиеническим, технологическим, противопожарным и др. требованиям. Кровля Предусмотреть ремонт кровель. Предусмотреть водосточную систему с обогревом. Выполнить молниезащиту здания. Наружная отделка фасада В наружной отделке фасадов применить современные естественные и искусственные материалы с возможностью производства отделочных работ в зимнее время. Архитектурное оформление фасада выполнить в соответствии с архитектурной концепцией. Отделку внутренних и наружных стен и перегородок определить проектом. Конструкция фасадов: определить проектом с учётом предложений архитектурной концепции, согласовав с Заказчиком. Капитальный ремонт кирпичного фасада: - ремонт кирпичной кладки наружных стен и кладки цоколя Устройство навесного фасада. Состав работ: 1. Ремонт поверхности фасада: - Заделка трещин и выбоин 2. Устройство навесного фасада: - Устройство направляющих - Устройство навесного фасада. - Устройство обрамления оконных и дверных откосов 3. Замена оконных и дверных блоков: - Замена оконных и дверных блоков - Ремонт поверхности наружных откосов 4. Ремонт входных групп запасных выходов: - Замена входных дверей - Замена покрытия входной площадки - Замена перил-ограждения - Замена покрытия козырька 5. Устройство отмостки: - Устройство покрытия отмостки 6. Замена системы наружного водостока. Перекрытия. Предусмотреть при необходимости усиление или замену аварийных несущих конструкции и перекрытий здания Ограждения пандусов, лестниц и внутренних конструкций лестничных клеток выполнить из нержавеющей стали. Предусмотреть установку ограждения из нержавеющей стали на лестничных клетках, установку ограждения оконных блоков на лестничных клетках, установку лестниц из нержавеющей стали на лестничных клетках на чердачное помещение; Предусмотреть необходимость укрепления лестничных маршей, ступеней и площадок, площадки и ступени на лестничных клетках облицевать нескользящей керамической плиткой; отделка лестницы главного входа и путей эвакуации из лестничных клеток. Внутренняя отделка помещений Внутреннюю отделку помещений выполнить с использованием современных отделочных материалов, учитывающих функциональное назначение помещений и условия эксплуатации. Для отделки применять экологически чистые и пожаробезопасные материалы (в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.), допускающие влажную уборку и применение дезинфицирующих средств. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Предусмотреть отделку стен помещений, соответствующую гигиеническим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы общеобразовательной организации в соответствии с нормативными актами. Все решения определить проектом, согласовав с Заказчиком. Учебные классы Потолки предусмотреть: - Потолок подвесной типа «Армстронг», размер панелей не менее 600х600мм. Полы предусмотреть: - Коммерческий линолеум класс не ниже 32, толщина не менее 2,0 мм; Стены предусмотреть: Материал облицовки стен определить проектом, согласовав с Заказчиком. Откосы предусмотреть: - в соответствии с проектным решением, в зависимости от типа отделки стен. Рекреации и коридоры Потолки предусмотреть: - Потолок подвесной типа «Армстронг», размер панелей не менее 600х600мм. Полы предусмотреть: - Керамогранитная плитка размером не менее 600х600 мм толщиной не менее 8 мм Стены предусмотреть: Материал облицовки стен определить проектом, согласовав с Заказчиком. Откосы предусмотреть: - в соответствии с проектным решением, в зависимости от типа отделки стен. Помещения столовой: Обеденный зал: Полы выполнить: - Керамогранитная плитка размером не менее 600х600 мм толщиной не менее 8 мм Потолки выполнить: - Потолок подвесной типа «Армстронг», размер панелей не менее 600х600мм Стены предусмотреть: Материал облицовки стен определить проектом, согласовав с Заказчиком. Откосы предусмотреть: - Материал облицовки откосов определить проектом, согласовав с Заказчиком. Пищеблок: Полы выполнить: - Керамогранитная плитка размером не менее 600х600 мм толщиной не менее 8 мм Потолки выполнить: - Потолок подвесной типа «Армстронг», размер панелей не менее 600х600мм при размещении инженерных коммуникаций в открытом исполнении окрасить в цвет потолка. Стены выполнить - Керамогранитная плитка, размер не менее 300х300 если иное не предусмотрено дизайнерским решением, толщина не менее 8 мм по ЛГК на металлическом каркасе Откосы предусмотреть - Керамогранитная плитка, размер не менее 300х300 если иное не предусмотрено дизайнерским решением, толщина не менее 8 мм по ЛГКВ на металлическом каркасе. Проектные решения согласовать с Заказчиком. Помещения спортивного зала: Спортивный зал: Предусмотреть совмещение актового зала со спортивным залом (предусмотреть проектом, предварительно согласовав с Заказчиком). Полы выполнить: - Линолеум спортивный толщиной не менее 2,0 мм с последующим нанесением разметки Потолки выполнить: - Окраска улучшенная водоэмульсионная в 2 слоя. При размещении инженерных коммуникаций в открытом исполнении окрасить в цвет потолка. Предусмотреть защитную сетку, предотвращающую удары мячей по потолку. Стены предусмотреть: Материал облицовки стен определить проектом, согласовав с Заказчиком. Откосы предусмотреть: - Материал облицовки откосов определить проектом, согласовав с Заказчиком. Окна: - Предусмотреть защиту окон от ударов мячей. Раздевалки спортивного зала: Полы выполнить: - Керамогранитная плитка размером не менее 600х600 мм толщиной не менее 8 мм Потолки выполнить: - Потолок подвесной типа «Армстронг», размер панелей не менее 600х600мм Стены предусмотреть: Материал облицовки стен определить проектом, согласовав с Заказчиком. Административные и прочие помещения - Полы выполнить: - Керамогранитная плитка размером не менее 600х600 мм толщиной не менее 8 мм или инженерная доска, класс не ниже 32. Отделку пола в административных и прочих помещениях согласовать с заказчиком по каждому конкретному помещению. Потолки выполнить: - Потолок подвесной типа «Армстронг», размер панелей не менее 600х600мм Стены предусмотреть: Материал облицовки стен определить проектом, согласовав с Заказчиком. Помещения санитарных узлов. Полы выполнить: - Керамогранитная плитка, размер не менее 600х600 если иное не предусмотрено дизайнерским решением, толщина не менее 8 мм Потолки выполнить: - Потолок подвесной с металлическими кассетами Стены выполнить: - Керамогранитная плитка, размер не менее 300х300 если иное не предусмотрено дизайнерским решением, толщина не менее 8 мм по ЛГК на металлическом каркасе. Двери наружные Проектирование наружных дверей и входной группы согласовать с Заказчиком. Вариант исполнения дверей по материалу уточнить проектом. Двери внутренние Двери внутренние определить проектом Избегать случаев встречного открывания дверей с перехлестом или соприкосновения дверных полотен. При открывании дверей не должно быть препятствий в виде мебели, отопительных приборов и др. Двери противопожарные Двери противопожарные предусмотреть металлическими, с учетом степени огнестойкости, с установкой доводчиков (согласно СП 1.13130.2020) и системой «Антипаника»), на путях эвакуации противопожарные двери должны бать остекленные. При разработке проекта по Вентиляции предусмотреть работы по Пуско-наладке с получением тех. паспортов. Проектной документацией предусмотреть: - своевременную погрузку и вывоз строительного мусора; - серверную и пост охраны школы (по согласованию с Заказчиком); - душевую и раздевалку для девочек/мальчиков (по согласованию с Заказчиком); - вывод водоотведения в общую поселковую канализацию (по согласованию с Заказчиком); - гардеробную (по согласованию с Заказчиком). |
| 3.2 | Основные требования к конструктивным решениям |  | Разработать раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» в соответствии с результатами комплексного инженерно-технического обследования. Выполнить необходимые расчёты несущих строительных конструкций. Обеспечить требуемую прочность, устойчивость и пространственную жесткость несущего каркаса и несущих конструкций на основании расчётов с учётом данных, рекомендаций и требований нормативных документов: - СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*; - СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003; Проектные решения по несущим конструкциям, затрачивающиеся при капитальном ремонте, разработать с учётом результатов инженерно-геологических изысканий, с учетом содержащихся в них рекомендаций. - устройство лестниц для выхода на кровлю. - перегородки – кирпичные; Защита конструкций здания – в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный Закон № 123-ФЗ). Обеспечить: - высоту потолков в коридорах на этажах определить проектом (с учетом размещения вентиляционных коробов и других инженерных коммуникаций в запотолочном пространстве); - ограждение витражных конструкций; - повышенный уровень ограждения на лестничных площадках последних этажей; - установку настенных поручней из нержавеющей стали на межэтажных лестницах согласно СП 118.13330.2022*; - установку поручней из нержавеющей стали на лестницах, в том числе и на перепадах высот, при необходимости в подвале; - устройство безопасного непрерывного заполнения из нержавеющей стали ограждения лестницы в местах зазоров между лестничными маршами; |
| 3.3 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | Архитектурные решения ОР должны обеспечивать свободный доступ к ОР и к предоставляемым в ОР услугам инвалидам и другим маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, на которой расположен ОР, входа и выхода из ОР, в том числе с использованием кресла-коляски. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и государственными стандартами: - Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - СП 59.13330.2020.Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2024 г. N 589 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009; - СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; - СП 136.13330.2012. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения; - Свод правил СП 42.13330.2016 . Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр); - ГОСТ Р 52131-2019. Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования. - ГОСТ Р 51261-2022. Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования; - ГОСТ Р 52875-2018.Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования; - ГОСТ Р 50602-93. Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры; - ГОСТ Р 51671-2020. Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности; - другими действующими нормативно-правовыми актами. При разработке проектных решений учитывать вероятность совместного обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учащимися не имеющих таких ограничений. |
| 3.4 | Основные требования к инженерным системам здания |  | При капитальном ремонте здания образовательной организации все инженерные системы необходимо привести в соответствие с требованиями действующих нормативных документов и описанием объекта закупки (техническим заданием) Заказчика. Проектные решения по инженерным сетям выполнить в объеме и по составу в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённым Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. (в ред. 2021 года); Предусмотреть применение инженерного оборудования отечественного производства. Применение импортного оборудования возможно при отсутствии аналога отечественного производства по согласованию с Заказчиком. Определить в проекте необходимость капитального ремонта ввода инженерных сетей в здание. Граница проектирования – наружные стены здания. Проекты внутренних инженерных систем выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Градостроительный кодекс Российской федерации; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;; Постановление Правительства РФ 16.02.2008 № 87 «Об утверждении Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; − ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; − СП 73.13330.2016. «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85; СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов; СП 30.13330.2020.Внутренний водопровод и канализация зданий; СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; СП 32.13330.2018 . Канализация. Наружные сети и сооружения; СП 77.13330.2016 .Системы автоматизации» Актуализированная редакция CНиП 3.05.07-85; СП 50.13330.2024. Тепловая защита зданий. СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; СП 8.13130. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности; СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; СП 6.13130.2021. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности; СП 132.13330.2011.Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования; СП 118.13330.2022. Общественные здания и сооружения. СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования; СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»; СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; СП 31-110-2003 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (рассматривается совместно с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»); - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" − Свод правил СП 336.1325800.2017 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15 сентября 2017 г. N 1222/пр); ГОСТ 30494-2011.Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях; ГОСТ Р 53246-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования; ГОСТ Р 52023-2003. Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний; ГОСТ 32396-2021. Межгосударственный стандарт. Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия; ГОСТ 32397-2020. Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия; ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005). Межгосударственный стандарт. Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения; − ГОСТ 31565 – 2012.Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; - Р 102-2024. Методические рекомендации. Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации; - ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию; РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений; РД 45.120-2000 (НТП 112-2000). Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети; Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; - Приказ Минтруда от 15 декабря 2020 года № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; Типовая Технологическая Карта «Производство работ по устройству подвесных потолков типа «Армстронг»»; Расчетную температуру в здании принять по Свод правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Расчетные параметры наружного воздуха для расчета систем отопления, вентиляции воздуха принимать: - в холодный период: − 28°С; - в теплый период: для вентиляции +23,3°С. |
| 3.5 | Отопление и теплоснабжение, ГВС |  | Капитальный ремонт системы Теплоснабжения здания выполнить на основании имеющихся ТУ на подключение к тепловым сетям. Необходимые мощности определить проектом, согласовав с Заказчиком. Внутренние системы отопления подключить к централизованной системе теплоснабжения. Систему ГВС обеспечить путем установки электрических водонагревателей. Качественное регулирование параметров температуры теплоносителя регулируется на котельной, температурный график 95/70. В здании спроектировать двухтрубную стояковую (с прокладкой стояков скрытно в шахтах либо за стеновыми панелями) или стояковую с поэтажной разводкой труб к отопительным приборам систему отопления с нижней или верхней разводкой магистралей. Тип отопительных приборов определить проектом по согласованию с учебным заведением и заказчиком. Учесть требования Распоряжения Правительства Тверской области от 23.05.2022 N 493-рп. Приборы отопления установить под окнами. Отопительные приборы установить в нижней части лестничных клеток под маршем или на высоте +2,2 м от пола. Магистральные трубопроводы и стояки, горизонтальные разводки выполнить из согласно проектным решениям по согласованию с заказчиком. Трубопроводы теплоснабжения калориферов выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 или ПП. Для регулирования потоков теплоносителя на проектные параметры, тепловые сети оснастить необходимым количеством балансировочной арматуры, регулируемой при наладке и в процессе эксплуатации. Нижние точки сетей оснастить сливными кранами со штуцерами для присоединения гибкого шланга для слива воды в водоприемные устройства. В верхних точках систем предусмотреть устройства для выпуска воздуха. Магистральные трубопроводы отопления теплоизолировать. Предусмотреть установку регулирующей и отключающей арматуры. При отсутствии, разработать проект индивидуального теплового пункта (ИТП) на основании технических условий поставщика тепловой энергии на присоединение и прокладку тепловых сетей. Предусмотреть оборудование отечественного производства. При отсутствии отечественного оборудования допускается применение оборудования импортного производства. Предусмотреть проект отдельного узла учета тепла на отопление с теплосчетчиком. Исключить прохождения трубопроводов теплоснабжения и отопления через воздухозаборную шахту. Предусмотреть воздушно-тепловую завесу над центральным входом в здание. |
| 3.6 | Вентиляция |  | Для систем вентиляции применить оборудование, материалы и аппаратуру отечественного производства. При отсутствии отечественного оборудования допускается применение импортного оборудования по согласованию с заказчиком. Здание должно быть оборудовано системами вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением (только в ремонтируемых помещениях). Количество систем вытяжной вентиляции предусмотреть в соответствии разделением по характеру обслуживаемых помещений: - помещения мастерских столярных и слесарных; - помещения мастерских обслуживающего труда у девочек; - кабинет химии; - кабинет физики; - медицинский кабинет; - помещения пищеблока; - спортивный зал. Во всех санузлах и душевых предусмотреть вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. Систему кондиционирования для помещений серверной и кабинета информатики, а так же информационного центра школы уточнить проектом. Все воздуховоды выполнить из оцинкованной стали в соответствии с требованиями СНиП. Предусмотреть мероприятия по снижению шума от работающих вентагрегатов. В вытяжных воздуховодах систем принудительной вентиляции обеспечить наличие клапанов, автоматически перекрывающихся при выключении вентиляции, во избежание обратного тока воздуха и неконтролируемой вентиляции. Предусмотреть: - наличие проходов к обслуживаемому оборудованию. Система вентиляции предусмотреть только в ремонтируемых помещениях. Если по каким то причинам те или иные помещения (кабинеты) принято не ремонтировать, то и решение о ремонте системы вентиляции в данных помещениях принимается по согласованию с заказчиком. |
| 3.7 | Кондиционирование воздуха |  | Предусмотреть кондиционирование воздуха в кабинетах информационно-вычислительных технологий и иных, по согласованию с заказчиком, на основании технологического задания. Необходимость кондиционирования воздуха для технических помещений связи и иных уточнить проектом. |
| 3.8 | Система водоснабжения и система водоотведения |  | Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. Предусмотреть монтаж и пусконаладочные работы системы водоочистки и системы общей водоподготовки, предварительно согласовав с Заказчиком. Расчёт водопотребления и водоотведения выполнить по нормативам. В проектах внутреннего водоснабжения и водоотведения применить водосберегающую арматуру. В здании предусмотреть системы холодного водоснабжения, хозяйственно-бытовой, канализации условно-чистых вод и внутреннего водостока. Ввод воды осуществляется в соответствии с техническими условиями поставщика. Стояки и магистральные участки холодного водоснабжения принять проектом по согласованию с заказчиком. По периметру здания предусмотреть наружные поливочные краны с подводом холодной воды, с установкой запорной арматуры и спускных устройств. Систему внутреннего противопожарного водопровода уточнить проектом. Системы хозяйственно-бытовой канализации выполнить из полипропиленовых труб российского производства. Системы хозяйственно-бытовой, расположенные выше отметки 0,000, и трубопроводы, прокладываемые по санузлам выполнить из канализационных полипропиленовых труб ГОСТ 32414-2013. Магистральные сети подвала в эксплуатируемых помещениях и перекидки под потолком вышележащих этажей выполнить из канализационных полипропиленовых труб ГОСТ 32414-2013. Вентиляционные части стояков хозяйственно-бытовой канализации оборудовать вентиляционными клапанами. Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществить через водосточные воронки, с электроподогревом. Систему внутреннего водостока осуществить в наружную сеть дождевой канализации самостоятельным выпуском. Систему внутреннего водостока выполнить из напорных НПВХ труб российского производства. |
| 3.9 | Система электроснабжения |  | В объём проектирования входит: - силовое электрооборудование; - электроосвещение; - заземление; - уравнивание потенциалов; - сети наружного освещения (при необходимости); - сети электроснабжения. Питающую электрическую сеть выполнить на напряжение 380В с системой заземления типа TN-C-S. Проектную документацию по разделу «Силовое электрооборудование и электроосвещение» выполнить в соответствии с требованиями норм и на основании: - утвержденного задания на проектирование; - технологического задания; - разделов проектной документации «Архитектурные решения», «Конструктивные и объёмно-планировочные решения», МОПБ, ОДИ; - подразделов проектной документации «Водоснабжение», «Водоотведение», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети», «Сети связи», «Технологические решения». Расчеты электрических нагрузок выполнить в соответствии с СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».. Определить категорию степени надёжности электроснабжения в соответствии с РД 34.20.185-94 и СП 256.1325800.2016. |
| 3.10 | Городская телефонная сеть |  | Наружная сеть городской телефонии остается существующая В случае любого повреждения существующих линий городской телефонной сети необходимо заменить поврежденный кабель на новый. По окончанию работ по капитальному ремонту система должна находиться в полностью работоспособном состоянии. |
| 3.11 | Внутренняя телефонная сеть |  | Требуется замена |
| 3.12 | Городская радиотрансляционная сеть |  | Не исполняется |
| 3.13 | Телевидение |  | Не исполняется |
| 3.14 | Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре. |  | В составе раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработать Систему автоматической пожарной сигнализации (АПС). Проект АПС разработать в соответствии с требованиями нормативных документов:. Предусмотреть автоматизированное рабочее место (АРМ) с программным обеспечением. Автоматическая пожарная сигнализация должна обеспечивать: - распознавание двойного срабатывания по схеме «И» в одном шлейфе (кольцевом интерфейсе); - защита от ложных срабатываний путем автоматического перезапроса извещателей, питаемых по шлейфу; - контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации на обрыв и короткое замыкание; - включение звукового и светового пожарного оповещения (сирены, транспаранты, световые указатели и др.); - контроль исправности цепей оповещателей (световых, светозвуковых, речевых) на обрыв и короткое замыкание; - подключение пороговых, адресных и адресно-аналоговых извещателей; - измерение значений запылённости, задымлённости и температуры, и графическое отображение статистики на экране компьютера; - набор статистики для выработки мер повышения пожарной безопасности, организации технического обслуживания; - автоматический запуск систем противопожарной защиты при срабатывании двух пожарных извещателей в одном либо нескольких шлейфах сигнализации по разработанному алгоритму работы данных систем; - наглядное отображение на планах помещений расположения извещателей и приборов, самых задымленных извещателей, температуры в контролируемых точках, статистики за день, месяц, год. Для своевременного обнаружения очага пожара предусмотреть оборудование извещателями системы автоматической пожарной сигнализации: - всех помещений и запотолочного пространства в соответствии с положениями нормативных актов (СП). Тип и параметры извещателей должны обеспечивать их устойчивость к воздействиям климатических, механических, электромагнитных, оптических, радиационных и иных факторов внешней среды в местах размещения извещателей. В помещениях, где применение дымовых извещателей невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их ложному срабатыванию, предусмотреть применение тепловых адресно-аналоговых извещателей (помещения пищеблока). Оборудование систем противопожарной защиты отнести к электроприёмникам 1 категории по надёжности электроснабжения согласно ПУЭ и обеспечить аварийными бесперебойными источниками питания. Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов (нг-LSLTx, нг-HFLTx, нг-FRLSLTx, нг-FRHFLTx). Сохранить существующий пост охраны, около основного входа на объект. Сохранить оборудование поста охраны: - телефон; - информационное ПО противопожарной и охранной (визуальное и звуковое) систем; - система «тревожная кнопка»; - охранное видеонаблюдение; - домофонная связь. Разработать в составе раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) в соответствии с требованиями нормативных документов: Информация, передаваемая системами оповещения о пожаре и управления эвакуацией, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. Для оповещения о возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, и управления эвакуацией людей в проектируемом здании предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3 типа, в соответствии с СП 3.13130.2009. СОУЭ должна обеспечивать передачу речевого оповещения в автоматическом и/или полуавтоматическом режиме во все помещения постоянного и временного пребывания людей, в соответствии с разработанным алгоритмом. Предусмотреть зональное построение СОУЭ (разделение здания на зоны пожарного оповещения): - с целью поочередного оповещения людей в различных частях здания; - с целью предотвращения паники и подготовки к эвакуации необходимо в первую очередь оповещать персонал объекта, ответственный за безопасность, и только затем (в автоматическом режиме с задержкой по времени) – всех остальных. Величину задержки по времени определяет проектная организация. Предусмотреть возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения. Центральное оборудование СОУЭ разместить в помещении охраны на 1 этаже. Для ручного включения системы оповещения предусмотреть установку микрофонной консоли в помещении охраны. Предусмотреть защиту оборудования СОУЭ от механических повреждений в зале для проведения спортивных занятий. Вывести дублирующий световой сигнал о состоянии системы АПС на пост охраны, расположенный у центрального входа. Кабельные линии систем СОУЭ должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов (нг-LSLTx, нг-HFLTx, нг-FRLSLTx, нг-FRHFLTx). |
| 3.15 | Часофикация и звонковая сигнализация |  | Предусмотреть ручную звонковую сигнализацию. |
| 3.16 | Система видеонаблюдения |  | Предусмотреть систему видеонаблюдения. До начала проведения работ по капитальному ремонту произвести демонтаж существующей системы. |
| 3.17 | Система контроля и управления доступом. |  | Предусмотреть систему управления и контроля доступом. До начала проведения работ по капитальному ремонту произвести демонтаж существующих СКУД. |
| 3.18 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС), структурированная кабельная система (СКС), Интернет. |  | Предусмотреть сети Интернет. |
| 3.19 | Охранная сигнализация |  | Предусмотреть сети ОС |
| 3.20 | Диспетчеризация и автоматизация инженерных сетей |  | Не исполняется |
| 3.21 | Учёт энергоресурсов |  | Проекты узлов учёта энергоресурсов разработать в соответствии с действующей нормативной документацией. |
| 3.22 | Наружные инженерные сети с выделением участков городских сетей |  | Не исполняется |
| 3.23 | Требования к мероприятиям противодействия террористическим актам |  | Предусмотреть системы, направленные на противодействие террористическим актам. В состав систем антитеррористической защищенности входит система видеонаблюдения (охранного телевидения), СКУД, СОУЭ. Предусмотреть монтаж СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) с возможностью воспроизведения речевых сообщений произвольного характера. |
| 3.24 | Требования к энергоэффективности |  | Проектные решения выполнить в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями 2021 года), СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003: - установить класс энергоэффективности здания – В («высокий»): - оснастить системы отопления автоматизированными узлами управления; - предусмотреть увеличенное сопротивление теплопередачи наружных стен и перекрытий здания по отношению к базовому уровню; - предусмотреть систему централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, систему децентрализованного теплоснабжения; - оснастить энергосберегающими осветительными приборами; - оснастить дверными доводчиками; - оснастить второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии. |
| 3.25 | Требования к разработке сметной документации |  | 1. Сметы должны содержать все необходимые для производства работ разделы, в том числе: • демонтажные работы; • общестроительные работы; • монтажные работы; • электромонтажные работы; • оборудование; • прочие затраты; • пуско-наладочные работы и иные работы, в соответствии с разработанной проектной документацией. 2. Сметная документация должна быть выполнена в полном объеме и соответствовать положениям Приказа Минстроя России от 4 августа 2020 г № 421/пр. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства…». Сметная документация должна быть выполнена в текущем уровне цен с применением базы ФСНБ-2022 по Тверской области. 3. Сметная документация должна представляться в следующем составе: - пояснительная записка к сметной документации; - сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта (ССР); - локальные сметные расчеты; - ведомости объемов работ; - прайс-листы; - сопоставительный анализ стоимости каждой единицы товара в табличной форме с указанием стоимости производителя/поставщи-ка (информация не менее чем от 3-х производителей/поставщиков с приложением в виде прайс-листов, коммерческих предложений. Прайс-листы в обязательном порядке должны быть включены в состав сметной документации, пронумерованы и согласованы с заказчиком до составления сводного сметного расчета (на каждую позицию по 3 прайс-листа). 4. Сметную документацию выполнить в текущем уровне цен с применением базы ФСНБ-2022 по Тверской области. Цена материалов и оборудования, определенных по «ценам поставщика», должна быть подтверждена путем сбора информации из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (прайс-листами, ссылкой на интернет-ресурс, или расчетом), согласно Федерального закона от 05.04.13 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В стоимость материалов и оборудования должны включаться все расходы, в том числе расходы на доставку, страхование, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6. Сметную документацию выполнить на основании проектных чертежей, входящих в состав проектной документации. При разработке сметной документации использовать программный комплекс «EXСEL», «РИК», и иные программные продукты, применяемые для расчета сметной документации. Сметную документацию, передать заказчику помимо в вышеуказанных программных продуктах на CD-диске или на USB накопителе). 7. В сводном сметном расчете сметная стоимость должна быть указана в текущем уровне цен); 8. Коммерческие предложения должны быть оформлены соответствующим образом с указанием даты, стоимости в рублях. 9. Сметная документация разрабатывается на отдельные виды СМР, в том числе на ПНР. 10. Локальные сметные расчеты составляются на каждый вид СМР, в том числе на ПНР с указанием на обоснование (№ чертежа и т.п.). Итоги в локальных сметах должны быть разделены на строительные, монтажные оборудование и прочие. 11. Во всех сметах, в т.ч. и локальных должны быть фамилия, инициалы и подпись исполнителя, и печать организации (если такая имеется). |
| 3.26 | Проект организации строительства |  | Не требуется |
| 3.27 | Состав проектной документации |  | Проектную документацию (ПСД) разработать на стадиях «Проектная документация», «Рабочая документация» и «Сметная документация» по следующему составу разделов: - Стадия «Проектная документация: Раздел 1. «Пояснительная записка» (ПЗ). Раздел 3. «Архитектурные решения» (АР). Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР). Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» (ИОС): а) подраздел 1 «Система электроснабжения и электроосвещения»; б) подраздел 2. «Система водоснабжения». в) подраздел 3. «Система водоотведения»; г) подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» д) подраздел 5. «Сети связи» (СС) в составе: - «СПС (Система пожарной сигнализациии) и система оповещения о пожаре»; - система охранной сигнализации (ОС) - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ;) - система видеонаблюдения (СОТ) – при необходимости - система телевизионного видеонаблюдения, - система контроля доступа (СКУД); - структурированная кабельная система (СКС) - электрочасофикация; Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (ОДИ). Раздел 12 «Сметная документация» (СМ). |
| 3.28 | Состав рабочей документации |  | Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями нормативной документации: - ГОСТ Р 21.101-2020 .СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации; - ГОСТ 21.501-2018. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений; - ГОСТ 21.401-88 СПДС. Технология производства»; - Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению. Москва 1993; - ГОСТ 21.613-2014. СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования; - ГОСТ 21.608-2021. СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения»; - ГОСТ 21.607-2014 . СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей наружного освещения; - ГОСТ 2.702-2011. ЕСКД. Правила выполнения электрических схем; - ГОСТ 2.701-2008 . ЕСКД. Схемы. Виды и типы, Общие требования к выполнению; - ГОСТ 21.601-2011. СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации; - ГОСТ 21.602-2016. СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования; - ГОСТ 21.705-2016 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации Тепловых сетей; - ГОСТ Р 21.703-2020. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи; - ГОСТ 21.408-2013. СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов (с Поправками)» и другими нормативными актами, действующими на момент приёмки работ. В составе рабочей документации разработать основные комплекты рабочих чертежей: Том 1. Архитектурно-строительные решения (АС) с разделением на комплекты: - Архитектурные решения (АР); - Конструктивные решения (КР) Том 2. Система электроснабжения (внутренняя) (ЭОМ). В состав основного комплекта рабочих чертежей марки «ЭОМ» входят чертежи, текстовые и другие документы, в соответствии с требованиями ГОСТ, на системы: - рабочего освещения; - аварийного освещения; - ремонтного освещения; - дежурного освещения; - сигнального освещения; - оборудование электрическое Том 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВиК). В состав основного комплекта рабочих чертежей марки «ОВ» входят чертежи, текстовые и другие документы, в соответствии с требованиями ГОСТ, на системы: - водяного отопления; - воздушного отопления; - вентиляции; - кондиционирования; - дымоудаления; - подпора воздуха. Том 4. Внутренние сети водопровода и канализация (ВК). В состав основного комплекта рабочих чертежей марки «ВК» входят чертежи, текстовые и другие документы, в соответствии с требованиями ГОСТ, на системы: - холодного водоснабжения; - противопожарного водоснабжения (водяного пожаротушения); - горячего водоснабжения; - хозяйственно-бытовой канализации; - водостока; - внутреннего дренажа. Том 5. Сети связи (СС) В состав основного комплекта рабочих чертежей марки «СС» входят чертежи, текстовые и другие документы, в соответствии с требованиями ГОСТ, на системы: - «СПС (Система пожарной сигнализациии) и система оповещения о пожаре»; - система охранной сигнализации (ОС) - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ;) - система видеонаблюдения (СОТ) – при необходимости - система телевизионного видеонаблюдения, - система контроля доступа (СКУД); - структурированная кабельная система (СКС) - электрочасофикация 8. Могут выполняться иные разделы и подразделы по согласованию с Заказчиком по составу и наполняемости Рабочей документации в соответствии с нормативными актами и ГОСТами. |
| - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Согласование проектной и рабочей документации |  | Все проектные решения согласовывать с Заказчиком. |
| 4.2 | Количество экземпляров проектной и рабочей документации |  | Результаты выполненных работ передаются Заказчику Исполнителем: На электронном носителе |
| 4.3 | Требования к представлению работы |  | Результаты выполненных работ передаются Заказчику Исполнителем: на электронном носителе А. Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде: 1) текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel; 2) графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов PDF; 3) сметная документация – в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel. 4) файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла; 5) файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования); 6) не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла; 7) при формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла; архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт); 8) представление части документа (не в полном объеме) не допускается; 9) для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации; 10) копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 7.0.8-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 11) Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей»; 12) каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения); 13) файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей; Б. Требования к представлению документации в электронном виде для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий: Документы в электронном виде для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий должны соответствовать приказу Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». В. Технические требования к предоставлению документов в электронном виде: 1) количество файлов должно соответствовать количеству документов, представляемых заявителем; 2) не допускается формирование документации по принципу «одна страница - один файл»; 3) наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию документа на титульном листе и составу проекта; 4) текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования; 5) графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; 6) каждый файл документ в электронном виде включает: - содержание и поиск данного документа; - закладки по оглавлению и перечню содержащихся в документе таблиц и рисунков; 7) структура электронного документа: - папка-каталог «Проектная документация» - папка-каталог «Результаты инженерных изысканий» - папка-каталог «Титульные листы»; 8) состав и содержание папки-каталога «Проектная документация» должны соответствовать составу разделов проектной документации, каждый раздел проектной документации должен содержаться в отдельной папке (каталоге), названия папок должны соответствовать названиям разделов; 9) состав и содержание папки-каталога «Результаты инженерных изысканий» должны соответствовать видам работ по инженерным изысканиям, каждый вид работ по инженерным изысканиям должен содержаться в отдельной папке (каталоге), названия папок должны соответствовать видам работ по инженерным изысканиям; 10) все документы - представляются исключительно в виде электронных образов, полученных с оригиналов бумажных документов, с сохранением всех аутентичных признаков подлинности - графической подписи лица, печати, углового штампа бланка - в соответствии со следующими требованиями: - в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi - в режиме полной цветопередачи - в формате .pdf 11) документы могут передаваться: в виде электронных образов, полученных с оригиналов бумажных документов и заверенных усиленной квалифицированной подписью заявителя; в виде электронных образов, полученных с оригиналов бумажных документов и заверенных усиленной квалифицированной подписью заявителя, а также заверенных усиленной квалифицированной подписью руководителя государственной или негосударственной экспертизы, выдавшей положительное заключение на проектную документацию и/или результаты инженерных изысканий; - в виде электронных документов, формируемых с использованием специального программного обеспечения и заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, участвующих в разработке проектной документации, осуществляющего (щих) норма-контроль и согласование проектной документации, и электронной подписью заявителя. |
| 4.4 | Экспертиза проектной документации, проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства |  | 1. Представление проектной документации в ГАУ «Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области» для проведения проверки достоверности сметной стоимости, обращение о проверке достоверности сметной стоимости осуществляется Подрядчиком. 2. Подрядчик представляет на государственную экспертизу, разработанную проектную и сметную документацию в электронном виде и получает положительное заключение государственной экспертизы. 3. Стоимость экспертизы оплачивает Подрядчик. |
| 5. Выполнение работ по капитальному ремонту здания |  |  |  |
| 5.1 | Краткие характеристики выполняемых работ |  | Выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу и получившей Положительное заключение и рабочей документацией, разработанной в рамках настоящего описания объекта закупки (технического задания) и по условиям Контракта. |
| 5.2 | Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) при выполнении СМР и ПНР |  | Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям нормативных документов, установленных законодательством. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для жителей. Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. В местах производства ремонтных работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; обеспечивать своевременный вывоз строительного мусора, не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или газонах. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового готовых объектов в эксплуатацию. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также стандартов безопасности труда, правил и типовых инструкции по охране труда, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса); правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний: технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. Продолжительность рабочего дня для персонала Подрядчика не должна превышать норму, установленную ТК РФ. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ: Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать проектной документации, описанию объекта закупки (техническому заданию), стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами - санитарными нормами и правилами (СанПиН), строительными нормами и правилами (СНиП), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭУ) и др. Возвратные материалы остаются у Подрядчика, не подлежат вторичному использованию. Требования по гарантии качества: гарантия предоставляется в полном объеме на все работы и материалы – 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик их устраняет в установленный Заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. |
| 5.3 | Требования к функциональным и качественным характеристикам товаров, применяемых при выполнении работ |  | 1. Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о выбранных материалах, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материала из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 2. Используемые материалы должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удовлетворяющими их качество. Копии этих сертификатов и паспортов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 3. Используемые материалы должны соответствовать проектной и рабочей документации и требованиям энергетической эффективности (ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), которые определяет Минэкономразвития России (п. 2 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221). Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях созданиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений». 4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию. 5. При применении Подрядчиком материалов, не соответствующих требованиям, указанным в проектной документации, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки работ и предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций за нарушение качества при исполнении Контракта. 6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается использование материалов, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 7. Транспортировка строительных материалов на объект для выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. 8. Подрядчик предоставляет паспорта (сертификаты) Заказчику на применяемые материалы (товары) перед началом работ, Заказчик перед началом работам проверяет соответствие и качество каждого применяемого материала (товара). |
| 5.4 | Требования к качественным характеристикам работ: Требования по качеству выполняемых работ |  | 1. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. 2. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в установленные Заказчиком сроки. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) до начала приемки соответствующих работ, факт выполнения работ подтверждается Заказчиком и Подрядчиком путем оформления акта освидетельствования скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 3. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов |
| 5.5 | Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования), требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: |  | . Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать описанию объекта закупки (техническому заданию), стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами (строительными нормами и правилами) СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ и т.д. 2. Подрядчик должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным и противопожарным нормам. 3. У подрядчика должно быть разрешение на привлечение и использование иностранных работников, а так же разрешения на работу на каждого привлекаемого иностранного гражданина или лица без гражданства. 4. Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. 5. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. 6. Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала и посетителей учреждения, а также иные требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая: - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. и дополнениями); - Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - СНиП 12-03-2001.Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; - СНиП 12-04-2002.Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; - ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; - СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 и СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения и иные нормативные документы, действующие в период выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ. 7. Изделия, в которых используется одно - или трехфазное напряжение должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические». Общие требования, и ГОСТ 12.2.007.6-75 «Аппараты коммутационные низковольтные» 8. При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативно правовых актов Российской Федерации и Тверской области, а также предписания надзорных органов. Запрещается проживание работников Подрядчика на территории учреждения. 9. Подрядчик несет ответственность за выполнение, соблюдение требований охраны труда, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |
| 5.6 | Требования к организации пусконаладочных работ |  | Все этапы пусконаладочных работ выполняются подрядной организацией в следующем порядке: 1. Подрядная организация подготавливает и согласовывает программу ПНР с Заказчиком. Подрядчик должен обеспечить настройку систем управления (в том числе существующих) для реализации функций по управлению созданными системами. 2. После окончания всех наладочных работ Подрядчик должен обеспечить проведение локальных и комплексных приемосдаточных испытаний. 3. Приемо-сдаточные испытания должны проводиться в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком Программой и методикой испытаний. По результатам испытаний оформляется акт сдачи-приемки в установленном порядке. 4. До начала пусконаладочных работ подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком график проведения пусконаладочных работ с выделением обязательных этапов: - подготовительные работы (изучение проектной документации; составление перечня программ испытаний, графика выпуска программ испытаний и комплексного опробования; разработка графика производства ПНР; подготовка списка необходимого эксплуатационного и ремонтного персонала); - наладочные работы до индивидуальных испытаний технологического оборудования (предпусковые наладочные работы; - проверка соответствия смонтированного оборудования требованиям проекта, СНиП, правилам Ростехнадзора, безопасности производственных процессов, охране труда и пожарной безопасности; проверка соответствия основных характеристик оборудования, их элементов и узлов техническим условиям; - составление перечня обнаруженных нарушений и отклонений от СНиП, ТУ, информационных писем предприятий-изготовителей и правил, выдача Заказчику промежуточной технической документации с предложениями по устранению обнаруженных в проекте отклонений и недоработок в соответствии с действующими нормативными документами; - оформление протоколов испытаний и настроек и актов на выполненные работы); - наладочные работы в период индивидуальных испытаний систем, оборудования (подача напряжения; настройка параметров, снятие характеристик, опробование схем управления, защит и сигнализации); - комплексное опробование (комплексное опробование всех видов оборудования, устройств, коммуникаций с выводом на устойчивый проектный режим при условии нормальной (штатной) и непрерывной работы в течение 72 часов с номинальной нагрузкой); - оформление рабочей и приемо-сдаточной документации (окончательная подготовка и сдача приемо-сдаточной документации и осуществление передачи по Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта). 5. К моменту завершения индивидуальных испытаний оборудования подрядная организация оформляет и передает Заказчику технический отчет, включающий, но не ограничивающийся следующими документами: протоколы испытаний электрооборудования повышенным напряжением, проверки устройств заземления, и зануления, исполнительные принципиальные электрические схемы, необходимые для эксплуатации электрооборудования. Окончание пусконаладочных работ на 3 этапе оформляется актом технической готовности электрооборудования для комплексного опробования. 6. При комплексном опробовании выполнить следующие работы: - обеспечение взаимных связей, регулировка и настройка характеристик и параметров отдельных устройств и функциональных групп оборудования; - опробование оборудования по полной схеме, на всех режимах работы. 7. По результатам проводимого комплексного опробования оборудования (испытание под нагрузкой и достижение оборудованием гарантированных показателей), при отсутствии замечаний по Оборудованию обеими Сторонами подписывается Акт комплексного опробования 8. По окончании ПНР подписывается акт приемки пусконаладочных работ. |
| 5.7 | Состав и требования к исполнительной документации |  | Формируется 3 (три) папки исполнительной документации (с жёсткой обложкой, типа «корона») с наклейками на боковых сторонах, содержащими чётко читаемую информацию (название ремонтируемого объекта, его адрес, наименование подрядчика, номер и дату контракта). Состав папки № 1: 1. Текст Контракта с приложениями и копией банковской гарантии (либо копией п/п о внесении обеспечения). 2. Акт открытия объекта. 3. Заверенная подрядчиком копия приказа о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ на объекте (технику безопасности, противопожарную безопасность, строительный контроль). 4. Копия приказа о назначении представителя образовательного учреждения, ответственного за капитальный ремонт объекта. 5. График производства работ, согласованный с Заказчиком и Учреждением (с подписями и печатями) (при наличии). 6. Журнал инструктажа по технике безопасности. 7. Журнал входного контроля материалов и другие документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) (документы прошиваются и заверяются на обороте подписью и печатью подрядчика, подписью и штампом строительного контроля). 8. Специальные журналы (земляных работ, прокладки кабельных линий, сварочных и др. работ). 9. План БТИ с отмеченными местами производства работ (заверяется подписью и штампом строительного контроля). 10. Акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в 4-х экземплярах, включая копии актов (по одному экземпляру в папке № 1) предшествующих (отчетных) периодов (виды и объёмы работ подтверждаются подписью и штампом строительного контроля). 11. Журнал учета выполненных работ КС-6а в 4-х экземплярах, (виды и объёмы работ подтверждаются подписью и штампом строительного контроля). 12. Акты на демонтажные работы, заверенные подписями подрядчика, заказчика и инспектором стройконтроля. 13. Акты освидетельствования скрытых работ (по видам работ), заверенные подписями подрядчика, заказчиком и инспектором стройконтроля. 14. Акты промежуточной приёмки ответственных конструкций (при наличии), Акты рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию центральных тепловых пунктов (индивидуальных тепловых пунктов), распределительных пунктов (распределительных трансформаторных подстанций) и т.д., отчет о проведении пуско-наладочных работ, отчет о проведении замеров и пр. 15. Акты на пусконаладочные работы инженерных систем, подписанные подрядчиком, заказчиком и стройконтролем. Результаты необходимых экспертиз, обследований, замеров, проведённых компетентными организациями и копии документов, заверенных подрядчиком, подтверждающих их правомочность. 16. Фотоотчёт на бумажном и цифровом носителе (CD-R диск с закрытой сессией), подтверждающий выполнение скрытых работ, готовность объекта к приёмке. 17. Сшитый комплект копий сертификатов качества, сертификатов соответствия на применяемые материалы и оборудование, заверенный подписью и печатью подрядчика, подписью и штампом строительного контроля. 18. Заверенные подрядчиком копии счетов, счетов-фактур и товарных накладных на применяемые материалы, взятые в смете «по цене поставщика» (при наличии). 19. Акт о недостатках (при наличии). 20. Акты испытаний внутренних и наружных инженерных сетей (при наличии видов работ), подписанные подрядчиком, заказчиком, инспектором стройконтроля. 21.Паспорта на оборудование, автоматизированные системы. 22. Результаты экспертиз, обследований, контрольных обмеров, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля, выданные предписания и документы, подтверждающие их исполнение. 23. Другие акты и согласования, необходимые для подтверждения выполненных работ. 24. Исполнительные чертежи, схемы, эскизы фактически выполненных объемов работ с подписью и печатью подрядчика, подписью и штампом строительного контроля. 25. Копия договора на вывоз мусора на объем, указанный в смете, схема проезда, копии талонов. 26. Копии согласованных технологических карт на выполняемые виды работ с разрезами (при необходимости). 27. Письмо заказчика, на территории которого производится ремонт, подтверждающее отсутствие задолженности подрядчика по возмещению затрат на коммунальные услуги при производстве работ. 28. Акт передачи демонтируемых материалов и оборудования (образец разослан). 29. Фотоотчет с общий видом (коридор, 3-5 помещений, фасад, входная группа) до ремонта 5,6 фото по каждому виду и после ремонтных работ (в том же ракурсе). Фотоотчет о проведении скрытых работ. Предоставлять на CD-R диск с закрытой сессией. Состав папок № 2 и №3: Тот же самый состав документов, за исключением п.п. 6-9, 11, 29, 30. Примечания: Подрядчик может по своему усмотрению дополнить комплект исполнительной документации любыми документами, подтверждающими, по его мнению, полноту и качество исполнения контрактных обязательств. |
| 5.8 | Требования по техниче-скому обучению испол-нителем персонала Зак-азчика работе на подго-товленных по результа-там работ объектах |  | Подрядчик обязан провести инструктаж персонала учреждения по вопросам соблюдения правил эксплуатации объекта и вновь монтируемого оборудования |
| 5.9 | Иные требования к работам и условиями их выполнения по усмотрению Заказчика: |  | Соблюдать требования и правила, распространяемые на учреждения образования с пребыванием лиц с ограниченными возможностями, лиц пожилого возраста и несовершеннолетних. После завершения работ Подрядчик обязан восстановить и обеспечить работоспособность территорию, конструкции и инженерные коммуникации учреждения, измененные или поврежденные во время проведения работ. Работы по установке пожарной сигнализации должны быть выполнены лицом, имеющим лицензию МЧС РФ на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"». Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации и Тверской области, удовлетворять требованиям всех согласующих и надзорных органов государственной власти Российской Федерации и Тверской области. При выполнении работ обеспечить соблюдение требования и порядок ведение исполнительной документации в соответствии со СП 48.13330.2019 . Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 и приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и условиями контракта. |